## REDES URBANAS 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [5 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-10 | [5 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
| INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | AGOSTO DE 2022
DATOS GENERALES |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2022-08-02; 15h47min 2022-08-03; 13h14min
CLIENTE: |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2022-08-02 2022-08-03
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2022-08-31
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco |  |  |  | Humedad (%): |  | 38; 30
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  | 2022-08-02 y 2022-08-03 |  |  |  | Temperatura (°C): |  | 22,8; 22,5
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS/CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA | SISTEMA PANIMBOZA | SISTEMA CURIQUINGUE | SISTEMA TROYA | SISTEMA FICOA
|  |  |  | LA FLORESTA | PANIMBOZA | CURIQUINGUE | TROYA | EL SUEÑO ZONA ALTA
|  |  |  | 22080893 | 22080890 | 22080895 | 22080891 | 22080894
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.123 | - | - | < 0,075 | -
ANTIMONIO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 20 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 44790 | < 1,344 | < 1,344 | 6.739 | < 1,344 | < 1,344
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.71 | 0.89 | 0.91 | 1.09 | 1.27
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 7 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | - | - | 1.18 | - | -
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.44 | 7.34 | 7.72 | 7.3 | 7.45
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.72 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.28
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
LA MAGDALENA
HUACHI CHICO ALTO
HUACHI CHICO
LA FLORESTA
TROYA
TILULÚM-MIRAFLORES
TILULUM-FICOA
TILULUM-MIRAFLORES ALTO
EL SUEÑO
EL SUEÑO ZONA ALTA
ALUMINIO*
ALUMINIO*
ANTIMONIO *
ANTIMONIO *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
BORO *
CADMIO *
CLORO L. RESIDUAL**
CLORO L. RESIDUAL
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR APARENTE *
COLOR APARENTE
CROMO TOTAL *
FLUORUROS*
FLUORUROS
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## REDES RURALES 5
|  |  | REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
|  |  | RG-GOM-CC-05-N851-10 | [8 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | AGOSTO DE 2022
DATOS GENERALES
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2022-08-01; 13h30min y 15h47min 2022-08-02; 13h40min 2022-08-04: 08h43min
CLIENTE: |  |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2022-08-01; 2022-08-02; 2022-08-04
TIPO DE MUESTRA: |  |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2022-08-31
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  |  | Redes de distribución Rurales |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Vicente Suco | [5 empty] | Humedad (%): |  | 37; 37; 38; 38
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  |  | 2022-08-01; 2022-08-02; 2022-08-04 | [5 empty] | Temperatura (°C): |  | 22,0; 23,4; 22,3; 18,1
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS / CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | ZONA SUR | [5 empty] | ZONA NORTE
|  |  |  | SISTEMA APATUG | SISTEMA PILAHUIN | SISTEMA SAN FRANCISCO | SISTEMA SANTA MARIANITA | SISTEMA TERREMOTO | SISTEMA TECHO PROPIO | SISTEMA SOCAVON- SAN LUIS | SISTEMA LA PENINSULA | SISTEMA QUILLAN ALEMANIA
|  |  |  | LOS LAURELES | PILAHUIN CENTRO | SAN FRANCISCO | STA.MARIANITA | LA JOYA | TECHO PROPIO | LA CONCEPCION | LA PENINSULA | PONDOA | SAN ANTONIO
|  |  |  | 22080885 | 22080877 | 22080886 | 22080876 | 22080887 | 22080896 | 22080870 | 22080873 | 22080871 | 22080872
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0,103 | - | - | 0,091 | - | - | - | - | - | -
ANTIMONIO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 20 | 1.235 | < 0,817 | 1.617 | 1.857 | < 0,817 | < 0,817 | 2.451 | 2.724 | 3.882 | 4.78
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 2.118 | < 1,344 | 9.924 | 2.043 | 7.826 | 6.977 | 9.894 | 1.826 | 3.717 | 3.751
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.87 | 0.44 | 0.86 | 0.7 | 0.73 | 0.57 | 0.78 | 0.85 | 0.8 | 0.94 | NO DETECTADO Límite de detección del método:2 Upt-Co
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | NO DETECTADO Límite de detección del método: 0,005 mg/L
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 8 | < 5 | 8 | 8 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | - | - | - | - | 0,58 | - | - | - | - | -
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7,23 | 7,16 | 7,43 | 7.73 | 7,42 | 7.4 | 7.77 | 7,74 | 7,99 | 8.08
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1,13 | 0,31 | 0,91 | 1.03 | 0,49 | 0.12 | 0,51 | 0,39 | 0,33 | 0.24
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
IZAMBA |  | ALUMINIO*
TRES JUANES |  | ALUMINIO*
PIA |  | ANTIMONIO *
LA CONCEPCION |  | ANTIMONIO *
QUILLAN LOMA |  | ARSENICO *
CDLA. AEROPUERTO |  | ARSENICO *
YACUPAMBA |  | ARSENICO *
MACASTO |  | BARIO*
CARMELITAS |  | BORO *
PUERTO ARTURO |  | CADMIO *
SANTA FE |  | CLORO L. RESIDUAL**
PISQUE LA UNION |  | CLORO L. RESIDUAL
CDLA. AMAZONAS |  | COBRE *
CULAPACHAN |  | COBRE
CUNCHIBAMBA |  | COLIFORMES FECALES *
CUNCHIBAMBA SAN PABLO |  | COLOR APARENTE *
UNAMUNCHO |  | COLOR APARENTE
MARTINEZ |  | CROMO TOTAL *
ATAHUALPA |  | FLUORUROS*
PONDOA |  | FLUORUROS
SAN ANTONIO |  | MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
SAN LUCAS |  | NITRATOS*
CUATRO ESQUINAS |  | NITRITOS *
PILAHUIN CENTRO |  | NIQUEL*
SANTA ROSA |  | NIQUEL AA *
JUAN BENIGNO VELA |  | NIQUEL
SAN PEDRO LA FLORIDA |  | pH
AMANECER POPULAR |  | pH **
HUACHI LA LIBERTAD |  | OLOR*
MONTALVO |  | PLOMO AA*
HUACHI GRANDE |  | PLOMO ION*
LOS LAURELES |  | SABOR*
LA MAGDALENA ALTO |  | SELENIO *
STA.MARIANITA |  | SELENIO *
EL BELEN |  | TURBIDEZ
SAN FRANCISCO |  | TURBIDEZ **
El CRISTAL
LA DOLOROSA
LA JOYA
TERREMOTO
LA UNIVERSAL
TECHO PROPIO
TIUGUA
SAN VICENTE