## REDES URBANAS 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [5 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-10 | [5 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
| INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | NOVIEMBRE DE 2022
DATOS GENERALES |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2022-11-09; 14h00min;13h43min
CLIENTE: |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2022-11-09
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2022-12-01
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco |  |  |  | Humedad (%): |  | 41
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  | 2022-11-09 |  |  |  | Temperatura (°C): |  | 23.2
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS/CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA | SISTEMA PANIMBOZA | SISTEMA CURIQUINGUE | SISTEMA TROYA | SISTEMA FICOA
|  |  |  | HUACHI CHICO | PANIMBOZA | CURIQUINGUE | TROYA | EL SUEÑO
|  |  |  | 22111303 | 22111293 | 22111295 | 22111296 | 22111299
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | < 0,075 | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.02 | 0.75 | 0.65 | 1.07 | 1.19
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA | AUSENCIA
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | 0.013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013
FLUORUROS* | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.53 | 0.25 | 0.44 | 0.12 | 0.33
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10172 | 3,0 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.63 | 7.31 | 7.74 | 7.45 | 7.5
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.33 | 0.92 | 0.46 | 0.45 | 0.3
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
LA MAGDALENA
HUACHI CHICO ALTO
HUACHI CHICO
LA FLORESTA
TROYA
TILULÚM-MIRAFLORES
TILULUM-FICOA
TILULUM-MIRAFLORES ALTO
EL SUEÑO
EL SUEÑO ZONA ALTA
ALUMINIO*
ALUMINIO*
ANTIMONIO *
ANTIMONIO *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
BORO *
CADMIO *
CLORO L. RESIDUAL**
CLORO L. RESIDUAL
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR APARENTE *
COLOR APARENTE
CROMO TOTAL *
FLUORUROS*
FLUORUROS
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## REDES RURALES 5
|  |  | REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
|  |  | RG-GOM-CC-05-N851-10 | [8 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | NOVIEMBRE DE 2022
DATOS GENERALES
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2022-11-07; 13h30min 2022-11-09; 13h43min
CLIENTE: |  |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2022-11-07; 2022-11-09
TIPO DE MUESTRA: |  |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2022-12-01
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  |  | Redes de distribución Rurales |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Vicente Suco | [5 empty] | Humedad (%): |  | 34; 41
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  |  | 2022-11-07; 2022-11-09 | [5 empty] | Temperatura (°C): |  | 23,2; 23,2
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS / CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | ZONA SUR | [5 empty] | ZONA NORTE
|  |  |  | SISTEMA APATUG | SISTEMA PILAHUIN | SISTEMA SAN FRANCISCO | SISTEMA SANTA MARIANITA | SISTEMA TERREMOTO | SISTEMA TECHO PROPIO | SISTEMA SOCAVON- SAN LUIS | SISTEMA LA PENINSULA | SISTEMA QUILLAN ALEMANIA
|  |  |  | HUACHI LA LIBERTAD | SAN LUCAS | LA DOLOROSA | EL BELEN | LA UNIVERSAL | SAN VICENTE | PIA | PENINSULA | CULAPACHAN | CUNCHIBAMBA
|  |  |  | 22111284 | 22111283 | 22111286 | 22111285 | 22111288 | 22111287 | 22111310 | 22111309 | 22111311 | 22111312
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0,150 | - | - | 0,215 | - | - | - | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.77 | 0.61 | 0.97 | 0.59 | 0.39 | 0.93 | 0.93 | 0.85 | 0.76 | 0.63 | NO DETECTADO Límite de detección del método:2 Upt-Co
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | NO DETECTADO Límite de detección del método: 0,005 mg/L
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 7 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013
FLUORUROS* | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | < 0,07 | 0,12 | 0,79 | 0,20 | 0,52 | 0,50 | 0,66 | 0,70 | 0,79 | 0,89
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10172 | 3,0 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.3 | 6.75 | 7.45 | 7.67 | 7.56 | 7.59 | 7.85 | 7.65 | 7.94 | 7.97
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1,94 | 0,52 | 0,49 | 0.46 | 0,33 | 0.19 | 0.31 | 0,4 | 0,44 | 0.23
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
IZAMBA |  | ALUMINIO*
TRES JUANES |  | ALUMINIO*
PIA |  | ANTIMONIO *
LA CONCEPCION |  | ANTIMONIO *
QUILLAN LOMA |  | ARSENICO *
CDLA. AEROPUERTO |  | ARSENICO *
YACUPAMBA |  | ARSENICO *
MACASTO |  | BARIO*
CARMELITAS |  | BORO *
PUERTO ARTURO |  | CADMIO *
SANTA FE |  | CLORO L. RESIDUAL**
PISQUE LA UNION |  | CLORO L. RESIDUAL
CDLA. AMAZONAS |  | COBRE *
CULAPACHAN |  | COBRE
CUNCHIBAMBA |  | COLIFORMES FECALES *
CUNCHIBAMBA SAN PABLO |  | COLOR APARENTE *
UNAMUNCHO |  | COLOR APARENTE
MARTINEZ |  | CROMO TOTAL *
ATAHUALPA |  | FLUORUROS*
PONDOA |  | FLUORUROS
SAN ANTONIO |  | MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
SAN LUCAS |  | NITRATOS*
CUATRO ESQUINAS |  | NITRITOS *
PILAHUIN CENTRO |  | NIQUEL*
SANTA ROSA |  | NIQUEL AA *
JUAN BENIGNO VELA |  | NIQUEL
SAN PEDRO LA FLORIDA |  | pH
AMANECER POPULAR |  | pH **
HUACHI LA LIBERTAD |  | OLOR*
MONTALVO |  | PLOMO AA*
HUACHI GRANDE |  | PLOMO ION*
LOS LAURELES |  | SABOR*
LA MAGDALENA ALTO |  | SELENIO *
STA.MARIANITA |  | SELENIO *
EL BELEN |  | TURBIDEZ
SAN FRANCISCO |  | TURBIDEZ **
El CRISTAL
LA DOLOROSA
LA JOYA
TERREMOTO
LA UNIVERSAL
TECHO PROPIO
TIUGUA
SAN VICENTE