## REDES URBANAS 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [5 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-10 | [5 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
| INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | DICIEMBRE DE 2022
DATOS GENERALES |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  | 2022-12-21; 13h32min 2022-12-22 ;15h47min; 15h28min
CLIENTE: |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  | 2022-12-21; 2022-12-22
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  | 2022-12-30
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco |  |  |  | Humedad (%): |  | 39; 40
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  | 2022-12-21; 2022-12-22 |  |  |  | Temperatura (°C): |  | 22,5; 22,0
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS/CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA | SISTEMA PANIMBOZA | SISTEMA CURIQUINGUE | SISTEMA TROYA | SISTEMA FICOA
|  |  |  | LA FLORESTA | PANIMBOZA | CURIQUINGUE | TILULUM-MIRAFLORES ALTO | EL SUEÑO
|  |  |  | 22121530 | 22121531 | 22121539 | 22121533 | 22121532
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | <0,075 | <0,075 | <0,075 | <0,075
ANTIMONIO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 20 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | 7.18
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 4.591 | 3.591 | 6.12 | 2.775 | 3.336
CADMIO * | µg/L | HACH 8017 | 3 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | <1,8
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.97 | 0.92 | 1.11 | 0.95 | 0.51
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | - | - | 1.33 | - | -
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.26 | 7.62 | 7.54 | 7.62 | 7.42
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.99 | 0.58 | 0.52 | 0.42 | 0.15
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
LA MAGDALENA
HUACHI CHICO ALTO
HUACHI CHICO
LA FLORESTA
TROYA
TILULÚM-MIRAFLORES
TILULUM-FICOA
TILULUM-MIRAFLORES ALTO
EL SUEÑO
EL SUEÑO ZONA ALTA
ALUMINIO*
ALUMINIO*
ANTIMONIO *
ANTIMONIO *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
BORO *
CADMIO *
CLORO L. RESIDUAL**
CLORO L. RESIDUAL
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR APARENTE *
COLOR APARENTE
CROMO TOTAL *
FLUORUROS*
FLUORUROS
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## REDES RURALES 5
|  |  | REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
|  |  | RG-GOM-CC-05-N851-10 | [8 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | DICIEMBRE DE 2022
DATOS GENERALES
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2022-12-19; 12h53min 2022-12-20; 13h06min
CLIENTE: |  |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2022-12-19; 2022-12-20
TIPO DE MUESTRA: |  |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2022-12-30
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  |  | Redes de distribución Rurales |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Vicente Suco | [5 empty] | Humedad (%): |  | 37; 37
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  |  | 2022-12-19; 2022-12-20 | [5 empty] | Temperatura (°C): |  | 22,4; 22,4
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS / CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | ZONA SUR | [5 empty] | ZONA NORTE
|  |  |  | SISTEMA APATUG | SISTEMA PILAHUIN | SISTEMA SAN FRANCISCO | SISTEMA SANTA MARIANITA | SISTEMA TERREMOTO | SISTEMA TECHO PROPIO | SISTEMA SOCAVON- SAN LUIS | SISTEMA LA PENINSULA | SISTEMA QUILLAN ALEMANIA
|  |  |  | HUACHI GRANDE | PILAHUIN CENTRO | SAN FRANCISCO | LA MAGDALENA ALTO | LA JOYA | TECHO PROPIO | LA CONCEPCION | PENINSULA | MARTINEZ | ATAHUALPA
|  |  |  | 22121487 | 22121486 | 22121488 | 22121485 | 22121490 | 22121489 | 22121519 | 22121522 | 22121520 | 22121521
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | <0,075 | <0,075 | <0,075 | <0,075 | <0,075 | <0,075 | <0,075 | <0,075 | <0,075
ANTIMONIO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 20 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 4.329 | 1.157 | 10.14 | 5.124 | 8.553 | 4.527 | 7.18 | 5.026 | 6.812 | 5.151
CADMIO * | µg/L | HACH 8017 | 3 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | 2,3 | <1,8
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0,85 | 0,80 | 0,71 | 0.83 | 0,76 | 1,10 | 0,81 | 0,62 | 0,95 | 1,09
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | - | - | - | - | 0,25* | 0.69 | - | - | - | -
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.5 | 7.14 | 7.31 | 7.7 | 7.53 | 7.54 | 7.89 | 7.85 | 7.91 | 7.87
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0,80 | 0,36 | 0,80 | 0.97 | 0,75 | 0.68 | 0,31 | 0,38 | 0,48 | 1.4
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
IZAMBA |  | ALUMINIO*
TRES JUANES |  | ALUMINIO*
PIA |  | ANTIMONIO *
LA CONCEPCION |  | ANTIMONIO *
QUILLAN LOMA |  | ARSENICO *
CDLA. AEROPUERTO |  | ARSENICO *
YACUPAMBA |  | ARSENICO *
MACASTO |  | BARIO*
CARMELITAS |  | BORO *
PUERTO ARTURO |  | CADMIO *
SANTA FE |  | CLORO L. RESIDUAL**
PISQUE LA UNION |  | CLORO L. RESIDUAL
CDLA. AMAZONAS |  | COBRE *
CULAPACHAN |  | COBRE
CUNCHIBAMBA |  | COLIFORMES FECALES *
CUNCHIBAMBA SAN PABLO |  | COLOR APARENTE *
UNAMUNCHO |  | COLOR APARENTE
MARTINEZ |  | CROMO TOTAL *
ATAHUALPA |  | FLUORUROS*
PONDOA |  | FLUORUROS
SAN ANTONIO |  | MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
SAN LUCAS |  | NITRATOS*
CUATRO ESQUINAS |  | NITRITOS *
PILAHUIN CENTRO |  | NIQUEL*
SANTA ROSA |  | NIQUEL AA *
JUAN BENIGNO VELA |  | NIQUEL
SAN PEDRO LA FLORIDA |  | pH
AMANECER POPULAR |  | pH **
HUACHI LA LIBERTAD |  | OLOR*
MONTALVO |  | PLOMO AA*
HUACHI GRANDE |  | PLOMO ION*
LOS LAURELES |  | SABOR*
LA MAGDALENA ALTO |  | SELENIO *
STA.MARIANITA |  | SELENIO *
EL BELEN |  | TURBIDEZ
SAN FRANCISCO |  | TURBIDEZ **
El CRISTAL
LA DOLOROSA
LA JOYA
TERREMOTO
LA UNIVERSAL
TECHO PROPIO
TIUGUA
SAN VICENTE