## REDES URBANAS 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [5 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-10 | [5 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
| INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | FEBRERO DE 2023
DATOS GENERALES |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  | 2023-02-01; 13h24min
CLIENTE: |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  | 2023-02-01
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  | 2023-02-07
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco |  |  |  | Humedad (%): |  | 45
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  | 2023-02-01 |  |  |  | Temperatura (°C): |  | 21.3
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS/CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA | SISTEMA PANIMBOZA | SISTEMA CURIQUINGUE | SISTEMA TROYA | SISTEMA FICOA
|  |  |  | HUACHI CHICO ALTO | PANIMBOZA | CURIQUINGUE | TILULUM-MIRAFLORES ALTO | EL SUEÑO ZONA ALTA
|  |  |  | 23020116 | 23020117 | 23020118 | 23020121 | 23020122
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.083 | - | - | <0,075 | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 1.78 | 1.854 | 5.937 | 1.806 | 1.712
BORO * | mg/L | HACH 8015 | 2,4 | < 0,4 | < 0,4 | 0,5 | < 0,4 | < 0,4
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.4 | 0.31 | 0.69 | 1.11 | 0.8
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | - | - | 1.38 | - | -
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.51 | 7.5 | 7.83 | 7.53 | 7.58
PLOMO AA* | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,01 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.8 | 0.45 | 0.28 | 0.43 | 0.34
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
LA MAGDALENA
HUACHI CHICO ALTO
HUACHI CHICO
LA FLORESTA
TROYA
TILULÚM-MIRAFLORES
TILULUM-FICOA
TILULUM-MIRAFLORES ALTO
EL SUEÑO
EL SUEÑO ZONA ALTA
ALUMINIO*
ALUMINIO*
ANTIMONIO *
ANTIMONIO *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
BORO *
CADMIO *
CLORO L. RESIDUAL**
CLORO L. RESIDUAL
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR APARENTE *
COLOR APARENTE
CROMO TOTAL *
FLUORUROS*
FLUORUROS
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## REDES RURALES 5
|  |  | REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
|  |  | RG-GOM-CC-05-N851-10 | [8 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | FEBRERO DE 2023
DATOS GENERALES
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-02-01; 15h45min 2023-02-02; 13h55min; 15h50min
CLIENTE: |  |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-02-01; 2023-02-02
TIPO DE MUESTRA: |  |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-02-07
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  |  | Redes de distribución Rurales |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Vicente Suco | [5 empty] | Humedad (%): |  | 44; 45
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  |  | 2023-02-01; 2023-02-02 | [5 empty] | Temperatura (°C): |  | 21,9; 21,4
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS / CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | ZONA SUR | [5 empty] | ZONA NORTE
|  |  |  | SISTEMA APATUG | SISTEMA PILAHUIN | SISTEMA SAN FRANCISCO | SISTEMA SANTA MARIANITA | SISTEMA TERREMOTO | SISTEMA TECHO PROPIO | SISTEMA SOCAVON- SAN LUIS | SISTEMA LA PENINSULA | SISTEMA QUILLAN ALEMANIA
|  |  |  | SAN PEDRO LA FLORIDA | PILAHUIN CENTRO | El CRISTAL | STA.MARIANITA | TERREMOTO | TIUGUA | TRES JUANES | PENINSULA | PUERTO ARTURO | CARMELITAS
|  |  |  | 23020131 | 23020127 | 23020128 | 23020126 | 23020129 | 23020130 | 23020124 | 23020123 | 23020125 | 23020132
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0,102 | - | - | 0,153 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 2.753 | < 1,344 | 7.197 | < 1,344 | 6.58 | 5.024 | 6.643 | 2.568 | 2.537 | 3.437
BORO * | mg/L | HACH 8015 | 2,4 | 0,5 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0,92 | 0,89 | 0,84 | 1.33 | 0,78 | 1,03 | 0,44 | 1,31 | 0,99 | 0,76
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 8 | < 5 | < 5 | 6 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | -
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.23 | 7.17 | 7.52 | 7.87 | 7.49 | 7.58 | 7.82 | 7.52 | 7.72 | 7.43
PLOMO AA* | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,01 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1,08 | 0,46 | 0,56 | 0.79 | 0,47 | 0.29 | 0,78 | 0,53 | 1,48 | 1.11
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
IZAMBA |  | ALUMINIO*
TRES JUANES |  | ALUMINIO*
PIA |  | ANTIMONIO *
LA CONCEPCION |  | ANTIMONIO *
QUILLAN LOMA |  | ARSENICO *
CDLA. AEROPUERTO |  | ARSENICO *
YACUPAMBA |  | ARSENICO *
MACASTO |  | BARIO*
CARMELITAS |  | BORO *
PUERTO ARTURO |  | CADMIO *
SANTA FE |  | CLORO L. RESIDUAL**
PISQUE LA UNION |  | CLORO L. RESIDUAL
CDLA. AMAZONAS |  | COBRE *
CULAPACHAN |  | COBRE
CUNCHIBAMBA |  | COLIFORMES FECALES *
CUNCHIBAMBA SAN PABLO |  | COLOR APARENTE *
UNAMUNCHO |  | COLOR APARENTE
MARTINEZ |  | CROMO TOTAL *
ATAHUALPA |  | FLUORUROS*
PONDOA |  | FLUORUROS
SAN ANTONIO |  | MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
SAN LUCAS |  | NITRATOS*
CUATRO ESQUINAS |  | NITRITOS *
PILAHUIN CENTRO |  | NIQUEL*
SANTA ROSA |  | NIQUEL AA *
JUAN BENIGNO VELA |  | NIQUEL
SAN PEDRO LA FLORIDA |  | pH
AMANECER POPULAR |  | pH **
HUACHI LA LIBERTAD |  | OLOR*
MONTALVO |  | PLOMO AA*
HUACHI GRANDE |  | PLOMO ION*
LOS LAURELES |  | SABOR*
LA MAGDALENA ALTO |  | SELENIO *
STA.MARIANITA |  | SELENIO *
EL BELEN |  | TURBIDEZ
SAN FRANCISCO |  | TURBIDEZ **
El CRISTAL
LA DOLOROSA
LA JOYA
TERREMOTO
LA UNIVERSAL
TECHO PROPIO
TIUGUA
SAN VICENTE