## REDES URBANAS 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [5 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-10 | [5 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
| INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | MAYO DE 2023
DATOS GENERALES |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  | 2023-05-03;13h59 min.
CLIENTE: |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  | 2023-05-03
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  | 2023-06-01
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco |  |  |  | Humedad (%): |  | 50
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  | 2023-05-03 |  |  |  | Temperatura (°C): |  | 20.4
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS/CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA | SISTEMA PANIMBOZA | SISTEMA CURIQUINGUE | SISTEMA TROYA | SISTEMA FICOA
|  |  |  | LA MAGDALENA | PANIMBOZA | CURIQUINGUE | TROYA | EL SUEÑO
|  |  |  | 23050449 | 23050451 | 23050452 | 23050453 | 23050455
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.079 | - | - | <0,075 | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | 6.224 | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.15 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 1.18
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,08* | 0,13* | 1.22 | 1.08 | 0,32*
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10172 | 3,0 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6
NIQUEL* | mg/L | HACH-8150 | 0,07 | <0,016 | <0,016 | <0,016 | <0,016 | <0,016
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.31 | 7.54 | 7.66 | 7.7 | 7.33
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.75 | 0.43 | 0.47 | 0.31 | 1.22
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
LA MAGDALENA
HUACHI CHICO ALTO
HUACHI CHICO
LA FLORESTA
TROYA
TILULÚM-MIRAFLORES
TILULUM-FICOA
TILULUM-MIRAFLORES ALTO
EL SUEÑO
EL SUEÑO ZONA ALTA
ALUMINIO*
ALUMINIO*
ANTIMONIO *
ANTIMONIO *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
BORO *
CADMIO *
CLORO L. RESIDUAL**
CLORO L. RESIDUAL
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR APARENTE *
COLOR APARENTE
CROMO TOTAL *
FLUORUROS*
FLUORUROS
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## REDES RURALES 5
|  |  | REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
|  |  | RG-GOM-CC-05-N851-10 | [8 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | MAYO DE 2023
DATOS GENERALES
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-05-02; 14h04 min 2023-05-04; 13h45 min
CLIENTE: |  |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-05-02; 2023-05-04
TIPO DE MUESTRA: |  |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-06-01
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  |  | Redes de distribución Rurales |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Vicente Suco | [5 empty] | Humedad (%): |  | 48 ; 46
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  |  | 2023-05-02 2023-05-04 | [5 empty] | Temperatura (°C): |  | 20,0 ; 20,8
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS / CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | ZONA SUR | [5 empty] | ZONA NORTE
|  |  |  | SISTEMA APATUG | SISTEMA PILAHUIN | SISTEMA SAN FRANCISCO | SISTEMA SANTA MARIANITA | SISTEMA TERREMOTO | SISTEMA TECHO PROPIO | SISTEMA SOCAVON- SAN LUIS | SISTEMA LA PENINSULA | SISTEMA QUILLAN ALEMANIA
|  |  |  | SANTA ROSA | SAN LUCAS | SAN FRANCISCO | LA MAGDALENA ALTO | LA JOYA | TECHO PROPIO | IZAMBA | PENINSULA | YACUPAMBA | MACASTO
|  |  |  | 23050462 | 23050463 | 23050464 | 23050460 | 23050465 | 23050466 | 23050442 | 23050441 | 23050443 | 23050444
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | - | - | 0,111 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | 8,120 | - | 5,402 | - | 7,685 | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0,81 | 0,47 | 0,62 | 0.83 | 0,79 | 1,45 | 0,85 | 1,11 | 1,21 | 1,23
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 7 | <5 | <5 | 6 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,08* | 0,15* | 0.55 | 0,10* | 0,37* | 0,45* | 1.16 | 0.55 | 0,22* | 0,30*
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10172 | 3,0 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,16 | <0,6 | <0,6 | <0,6
NIQUEL* | mg/L | HACH-8150 | 0,07 | <0,016 | <0,016 | <0,016 | <0,016 | <0,016 | <0,016 | <,0,016 | <0,016 | <0,016 | <0,016
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7,24 | 6,78 | 7,26 | 7.43 | 7,31 | 7.36 | 7,67 | 7,25 | 7,60 | 7.67
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1,27 | 0,88 | 0,39 | 0.81 | 1,19 | 0.26 | 0,55 | 0,50 | 0,47 | 0.55
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
IZAMBA |  | ALUMINIO*
TRES JUANES |  | ALUMINIO*
PIA |  | ANTIMONIO *
LA CONCEPCION |  | ANTIMONIO *
QUILLAN LOMA |  | ARSENICO *
CDLA. AEROPUERTO |  | ARSENICO *
YACUPAMBA |  | ARSENICO *
MACASTO |  | BARIO*
CARMELITAS |  | BORO *
PUERTO ARTURO |  | CADMIO *
SANTA FE |  | CLORO L. RESIDUAL**
PISQUE LA UNION |  | CLORO L. RESIDUAL
CDLA. AMAZONAS |  | COBRE *
CULAPACHAN |  | COBRE
CUNCHIBAMBA |  | COLIFORMES FECALES *
CUNCHIBAMBA SAN PABLO |  | COLOR APARENTE *
UNAMUNCHO |  | COLOR APARENTE
MARTINEZ |  | CROMO TOTAL *
ATAHUALPA |  | FLUORUROS*
PONDOA |  | FLUORUROS
SAN ANTONIO |  | MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
SAN LUCAS |  | NITRATOS*
CUATRO ESQUINAS |  | NITRITOS *
PILAHUIN CENTRO |  | NIQUEL*
SANTA ROSA |  | NIQUEL AA *
JUAN BENIGNO VELA |  | NIQUEL
SAN PEDRO LA FLORIDA |  | pH
AMANECER POPULAR |  | pH **
HUACHI LA LIBERTAD |  | OLOR*
MONTALVO |  | PLOMO AA*
HUACHI GRANDE |  | PLOMO ION*
LOS LAURELES |  | SABOR*
LA MAGDALENA ALTO |  | SELENIO *
STA.MARIANITA |  | SELENIO *
EL BELEN |  | TURBIDEZ
SAN FRANCISCO |  | TURBIDEZ **
El CRISTAL
LA DOLOROSA
LA JOYA
TERREMOTO
LA UNIVERSAL
TECHO PROPIO
TIUGUA
SAN VICENTE