## RED URB.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [10 empty] | Página 3 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | FEBRERO 2024.
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-02-19;13h20 min.
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento (e ) |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-02-19
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-03-05
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 41
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-02-19; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 23.7
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | HUACHI CHICO ALTO | PT. CASIGANA | PANIMBOZA | PANINBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TILULUM-MIRAFLORES ALTO | TROYA | EL SUEÑO ZONA ALTA | EL SUEÑO
|  |  |  | 09h40 min | 12h50 min | 10h33 min | 10h11 min | 14H03 min | 10h54min | 11h23 min | 11h50min | 12h16 min | 12h23 min
|  |  |  | 24020082 | 24020083 | 24020084 | 24020085 | 24020086 | 24020087 | 24020088 | 24020089 | 24020090 | 24020091
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | <0,075 | - | - | - | - | <0,075 | <0,075 | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | <1,344 | <1,344 | 1.423 | <1,344 | 5.51 | <1,344 | <1,344 | 1.642 | <1,344 | <1,344
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.99 | 1.3 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 1 | 1.1 | 1.19 | 1.59 | 1.24
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 5 | 6 | 8 | 5 | <4* | <4* | 4* | <4* | <4* | <4*
DUREZA TOTAL | mg/L | Standard Methods-2340C | - | 51.35 | 47,49* | 110.65 | 111.55 | 152.45 | 172.44 | 160.86 | 166.31 | 189.26 | 187.89
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,16* | 0,24* | 0,42* | 0,43* | 1.39 | 0.69 | 0.59 | 0,53* | 0,34* | 0,30*
HIERRO * | mg/L | HACH-8008 | - | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
MANGANESO* | mg/L | Standard Methods-3111B | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 5.2 | <5,0 | 5.4 | <5,0 | 6.6 | <5,0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | 0.038
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.32 | 7.29 | 7.27 | 7.2 | 7.43 | 7.31 | 7.24 | 7.22 | 7.44 | 7.32
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.5 | 2.45 | 1.62 | 0.7 | 0.46 | 0.67 | 0.47 | 0.35 | 1.12 | 0.44
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [12 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [12 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [5 empty] | FEBRERO 2024.
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [5 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-02-07;11h10 min / 2024-02-20; 13h10min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento (e ) | [5 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-02-07, 2024-02-20
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [5 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-03-05
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona sur y tanques de desinfección | [5 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [9 empty] | Humedad (%): |  | 46; 41
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-02-07 / 2024-02-20; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [9 empty] | Temperatura (°C): |  | 21,9: 23,7
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | SANTA ROSA | SAN PABLO | SAN LUCAS | PILAHUIN | LA MAGDALENA ALTO | PT SANTA MARIANITA | TECHO PROPIO | TECHO PROPIO | LA DOLOROSA | SAN FRANCISCO | LA UNIVERSAL | LA JOYA
|  |  |  | 10h55min | 10h13min | 08h44min | 08h33min | 08h09min | 07h58min | 10h54min | 11h22min | 10h07min | 12h23min | 10h44 min | 12h03 min
|  |  |  | 24020069 | 24020070 | 24020071 | 24020072 | 24020067 | 24020068 | 24020099 | 24020100 | 24020095 | 24020096 | 24020097 | 24020098
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.11 | 0.114 | - | - | 0.238 | 0.113 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 1.71 | 1.958 | <1,344 | <1,344 | 3.598 | 0.526 | 5.672 | 6.378 | 4.352 | 5.146 | 9.054 | 9.313
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.94 | 0.92 | 0.36 | 0.4 | 0.89 | 1.15 | 1.16 | 1.21 | 0.69 | 0.8 | 1.13 | 1.41
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 8 | 8 | 5 | 6 | 14 | 8 | <4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4*
DUREZA TOTAL | mg/L | Standard Methods-2340C | - | 18,86* | 18,18* | 42,26* | 41,58* | 59.3 | 57.25 | 226.29 | 229.02 | 276.27 | 273.55 | 224.02 | 221.97
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.07 | 0,06* | 0,13* | 0,11* | 0,11* | 0,19* | 0,43* | 0,45* | 0.54 | 0.57 | 0,47* | 0,47*
HIERRO * | mg/L | HACH-8008 | - | 0.055 | 0.068 | < 0,042 | < 0,042 | 0.194 | < 0,042 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
MANGANESO* | mg/L | Standard Methods-3111B | - | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | 0.013 | 0.015 | < 0,010 | < 0,010
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | 8.1 | 5.8 | 7.5 | 9 | 8.1 | 7.4
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.78 | 7.62 | 6.95 | 6.9 | 7.81 | 7.68 | 7.26 | 7.25 | 7.26 | 7.41 | 7.35 | 7.32
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.03 | 0.74 | 0.46 | 0.72 | 2.22 | 0.32 | 0.48 | 1.17 | 1.08 | 1.42 | 0.31 | 0.85
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 5
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [8 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | FEBRERO 2024.
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-02-28; 13h34min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-02-28
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-03-05.
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [5 empty] | Humedad (%): |  | 47
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-05-03; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [5 empty] | Temperatura (°C): |  | 22.3
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENÍNSULA | LA PENÍNSULA-LA CONCEPCIÓN | LA CONCEPCION | SAN LUIS | MARTINEZ | ATAHUALPA | PONDOA | QUILLAN LOMA
|  |  |  | 09h03 min | 09h33min | 10h09 min | 12h33min | 11h49min | 10h33min | 10h59min | 13h03min
|  |  |  | 24020116 | 2402117 | 2402118 | 2402119 | 2402120 | 2402121 | 2402122 | 2402123
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 4.796 | 5.719 | 8.166 | 8.223 | 5.016 | 5.082 | 4.65 | 4.06
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.99 | 1.19 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 1 | 0.79 | 0.94
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <4* | <4* | <4* | 5 | <4* | <4* | <4* | <4*
DUREZA TOTAL | mg/L | Standard Methods-2340C | - | 276.4 | 277.97 | 195.58 | 197.15 | 146.74 | 145.75 | 152.23 | 149.87
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.63 | 0.62 | 1.49 | 1.36 | 0,35* | 0,36* | 0,46* | 0,36*
HIERRO * | mg/L | HACH-8008 | - | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
MANGANESO* | mg/L | Standard Methods-3111B | - | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 11.4 | 10.9 | 7.4 | 6.8 | 7.7 | 8.7 | 7.6 | 6.7
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.33 | 7.34 | 7.67 | 7.7 | 7.79 | 7.62 | 7.73 | 7.5
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.95 | 2.17 | 1.43 | 4.3 | 1.33 | 1.77 | 2.04 | 1.75
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## HOJA FINAL 8
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL |  |  | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 |  |  | Página 8 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | FEBRERO 2024.
PARÁMETRO ACREDITADO | RANGO DE ACREDITACIÓN | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL MÉTODO | MÉTODO DE ENSAYO UTILIZADO
COLOR APARENTE | HACH 8025 | 24% | 17025-PR-CC-37-XX; Método de referencia: HACH 8025
DUREZA TOTAL | Standard Methods-2340C | 9% | 17025-PR-CC-39-XX; Método de referencia: Standard Methods 2340-C. Ed.24.
FLUORUROS | HACH-8029 | 15% | 17025-PR-CC-32-XX; Método de referencia: HACH 8029
pH | Standard Methods-4500H+B | 3% | 17025-PR-CC-20-XX; Método de referencia: Standard Methods 4500 H+B. Ed. 24.
NOTA : ESTE INFORME SOLO AFECTA A LA MUESTRA QUE SE HA SOMETIDO A ENSAYO ( MUESTRA PUNTUAL). LA INFORMACION COMPLETA RELATIVA A LOS ENSAYOS EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME ESTA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE.
Ing. Catherine Alexandra Velastegui ANALISTA |  |  | Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
Laboratorios de Control de Calidad, EP - EMAPA - A, Antigua Vía a Santa Rosa - Ambato Telf. 2585991