## RED URB.-TANQUES 2
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [10 empty] | Página 2 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | MAYO 2024
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-05-22; 13h30 min.
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-05-22
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-06-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona urbana y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 48
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-05-22 Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 21.7
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LA MAGDALENA | PT. CASIGANA | PANIMBOZA | PANINBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TROYA | TROYA | EL SUEÑO | EL SUEÑO
|  |  |  | 08h21min | 07h57min | 11h09min | 09h25min | 10h39min | 09h55min | 12h08min | 11h39min | 12h33min | 12h55min
|  |  |  | 24050335 | 24050336 | 24050337 | 24050338 | 24050339 | 24050340 | 24050341 | 24050342 | 24050343 | 24050344
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.139 | 0.107 | - | - | - | - | <0,075 | <0,075 | - | -
ARSENICO SM 3113B* | µg/L | Standard Methods-3113 B | 10 | - | - | - | - | 7.438 | <3,000 | - | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.94 | 1.05 | 0.44 | 0.84 | 0.9 | 0.85 | 1.14 | 1.09 | 0.59 | 1.12
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE * | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | bar: 24050335 to 24050344
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,20* | 0,21* | 0,22* | 0,39* | 1.38 | 0,47* | 0,51* | 0,52* | 0,33* | 0,32*
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 5.2 | 5.3 | <5,0 | 8 | 5.4 | 7.4 | 0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 6.97 | 6.98 | 7.22 | 7.18 | 7.72 | 7.46 | 7.3 | 7.22 | 7.53 | 7.29
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.15 | 1.89 | 1.19 | 1.58 | 0.75 | 0.66 | 0.36 | 0.84 | 1.26 | 0.62
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [12 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [12 empty] | Página 3 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [5 empty] | MAYO 2024
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [5 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-05-01;13h00min / 2024-05-15; 13h00min / 2024-05-16; 13h00min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento | [5 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-05-01; 2024-05-15; 2024-05-16
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [5 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-06-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona sur y tanques de desinfección | [5 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [9 empty] | Humedad (%): |  | 47; 47; 44
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-05-01; 2024-05-15; 2024-05-16 Hora de toma de muestra ver cuadro. | [9 empty] | Temperatura (°C): |  | 21,8; 21,3; 22,8
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | HUACHI GRANDE | SAN PABLO | PILAHUIN CENTRO | PILAHUIN | LA MAGDALENA ALTO | PT SANTA MARIANITA | TIUGUA | TECHO PROPIO | El CRISTAL | SAN FRANCISCO | TERREMOTO | LA JOYA
|  |  |  | 11h27min | 09h55min | 08h38min | 09h13min | 11h55min | 10h54min | 10h58min | 10h33min | 09h40min | 11h44min | 10h13min | 12h13min
|  |  |  | 24050326 | 24050322 | 24050323 | 24050324 | 24050325 | 24050320 | 24050291 | 24050292 | 24050287 | 24050288 | 24050289 | 24050290
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.195 | 0.117 | - | - | 0.19 | 0.079 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO SM 3113B* | µg/L | Standard Methods-3113 B | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.069 | 3.599 | 3.384 | 3.952
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.49 | 0.78 | 0.44 | 0.7 | 0.49 | 0.83 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.9 | 0.65 | 0.68
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 14 | 8 | 4* | <4* | 14 | 4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4*
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,09* | 0,06* | 0,24* | 0,14* | 0,10* | 0,13* | 0,46* | 0,51* | 0,38* | 0.57 | 0,41* | 0,49*
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 6.4 | <5,0 | <5,0 | 7.7 | 5.5 | 9
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 6.99 | 6.98 | 6.45 | 6.31 | 7.01 | 7.02 | 7.37 | 7.29 | 7.21 | 7.13 | 7.3 | 7.21
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.99 | 2.15 | 0.78 | 0.69 | 1.84 | 0.99 | 0.68 | 1.11 | 1.55 | 0.88 | 1.47 | 1.77
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [8 empty] | Página 4 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | MAYO 2024
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-05-08;13h25 min.
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-05-08
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-06-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [6 empty] | Humedad (%): | 54
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-05-08 Hora de toma de muestra ver cuadro. | [6 empty] | Temperatura (°C): | 20.2
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENÍNSULA | LA PENÍNSULA-LA CONCEPCIÓN | PIA | SAN LUIS | CUNCHIBAMBA | CUNCHIBAMBA SAN PABLO | UNAMUNCHO | SAN PABLO DE CUNCHIBAMBA
|  |  |  | 08h59min | 09h27min | 09h59min | 12h33min | 10h29min | 11h33min | 11h11min | 11h58min
|  |  |  | 24050300 | 24050301 | 24050302 | 24050303 | 24050304 | 24050305 | 24050306 | 24050307
ARSENICO SM 3113B* | µg/L | Standard Methods-3113 B | 10 | - | - | 3.21 | 8.19 | - | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.72 | 0.75 | 0.98 | 0.87 | 0.77 | 0.71 | 0.84 | 0.8
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE * | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | bar: 24050300 to 24050307
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.72 | 0.72 | 0,51* | 1.32 | 0.61 | 0.87 | 0,40* | 0.82
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 9 | 10.9 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | <5,0 | 7.2 | 5.9
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | 0.121 | 0.269 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.52 | 7.41 | 7.65 | 7.7 | 7.92 | 8.1 | 7.79 | 7.92
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.68 | 0.89 | 1.65 | 0.76 | 1.77 | 1.19 | 1.33 | 0.46
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | -
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | -
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## HOJA FINAL 7
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL |  |  | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 |  |  | Página 7 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | MAYO 2024
PARÁMETRO ACREDITADO | RANGO DE ACREDITACIÓN | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL MÉTODO | MÉTODO DE ENSAYO UTILIZADO
Color Aparente | (5 a 500) U Pt-Co | 24% | 17025-PR-CC-37-XX; Método de referencia: HACH 8025
Fluoruros | (0,54 a 7,50) mg/L | 15% | 17025-PR-CC-32-XX; Método de referencia: HACH 8029
pH | (4,32 a 12,31) UpH | 3% | 17025-PR-CC-20-XX; Método de referencia: Standard Methods Ed. 24. 2017 4500 H+B.
NOTA : ESTE INFORME SOLO AFECTA A LA MUESTRA QUE SE HA SOMETIDO A ENSAYO ( MUESTRA PUNTUAL). LA INFORMACION COMPLETA RELATIVA A LOS ENSAYOS EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME ESTA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE.
Ing, Paúl Omar Veintimilla Pozo ANALISTA |  |  | Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
Laboratorios de Control de Calidad, EP - EMAPA - A, Antigua Vía a Santa Rosa - Ambato Telf. 2585991
Aceites y grasas
Cloro Residual
Cobre
Color Aparente
Color Real
Conductividad
Fluoruros
pH
Sulfatos
Turbidez
Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
RESPONSABLE TÉCNICO
Ing. Verónica Soraya Cashabamba Padilla RESPONSABLE TECNICO
Ing. Verónica Soraya Cashabamba Padilla ANALISTA
ANALISTA
Ing. Lorena Carolina Vargas Velastegui ANALISTA
Ing. Catherine Alexandra Velastegui ANALISTA
Ing, Paúl Omar Veintimilla Pozo ANALISTA

## Hoja2 (hidden)
DATOS PARA REPORTE DE INFORMES DE RESULTADOS
PARÁMETRO/ RANGO DE ACREDITACIÓN
| MATRIZ | Nivel Verificación/validación método | Unidad | Rango para aplicación %U |  |  | % U Niveles
|  |  |  | Desde | - | Hasta
ACEITES Y GRASAS (0,4 a 180) mg/L | AN/AC/AR | 0.4 | mg/L | 0.4 | a | 8 | 26
|  | 8.1 |  | 8.1 | a | 38.5 | 11
|  | 38.6 |  | 38.6 | a | 99.9 | 11
|  | 100 |  | 100 | a | 179 | 4
|  | 180 |  | 180 | a | - | 2
ALCALINIDAD (49 a 2000) mg/L | AN / AC / AR | 49 | mg/L | 49 | a | 328 | 5
|  | 329 |  | 329 | a | 999 | 3
|  | 1000 |  | 1000 | a | 1294 | 2
|  | 1295 |  | 1295 | a | 1999 | 2
|  | 2000 |  | 2000 | a | - | 2
CLORO RESIDUAL (0,25 a 2,00) mg/L | AC | 0.25 | mg/L | 0.25 | a | 0.8 | 19
|  | 0.81 |  | 0.81 | a | 0.99 | 11
|  | 1 |  | 1 | a | 1.39 | 11
|  | 1.4 |  | 1.4 | a | 1.99 | 13
|  | 2 |  | 2 | a | - | 8
COBALTO A.N (0,052 a 10,02) mg/L A.R (0,058 a 10,01) mg/L | A.N. | 0.052 | mg/L | 0.052 | a | 0.502 | 21
|  | 0.503 |  | 0.503 | a | 4.999 | 14
|  | 5 |  | 5 | a | 10.01 | 12
|  | 10.02 |  | 10.02 | a | - | 12
| A.R. | 0.058 | mg/L | 0.058 | a | 0.52 | 19
|  | 0.521 |  | 0.521 | a | 5.004 | 13
|  | 5.005 |  | 5.005 | a | 10 | 12
|  | 10.01 |  | 10.01 | a | - | 12
COBRE A.N. (0,21 a 1,93)mg/L A.C. (0,21 a 1,94)mg/L A.R. (0,21 a 2,08)mg/L | A.N. | 0.21 | mg/L | 0.21 | a | 1 | 17
|  | 1.01 |  | 1.01 | a | 1.92 | 14
|  | 1.93 |  | 1.93 | a | - | 14
| A.C. | 0.21 | mg/L | 0.21 | a | 1.04 | 17
|  | 1.05 |  | 1.05 | a | 1.93 | 13
|  | 1.94 |  | 1.94 | a | - | 13
| A.R. | 0.21 | mg/L | 0.21 | a | 0.97 | 18
|  | 0.98 |  | 0.98 | a | 2.07 | 15
|  | 2.08 |  | 2.08 | a | - | 14
COLOR APARENTE (5 a 500) Upt-Co | AN AC AR | 5 | Upt-Co | 5 | a | 11 | 25
|  | 12 |  | 12 | a | 225 | 15
|  | 226 |  | 226 | a | 384 | 6
|  | 385 |  | 385 | a | 499 | 5
|  | 500 |  | 500 | a | - | 7
COLOR REAL (5 a 500) Upt-Co | AN AC AR | 5 | Upt-Co | 5 | a | 8 | 25
|  | 9 |  | 9 | a | 109 | 13
|  | 110 |  | 110 | a | 314 | 7
|  | 315 |  | 315 | a | 499 | 3
|  | 500 |  | 500 | a | - | 7
CONDUCTIVIDAD A.N. (201,8 a 2 033) uS/cm A.C. (53,3 a 1 523) uS/cm | A.N. | 201.8 | uS/cm | 201.8 | a | 568 | 2
|  | 569 |  | 569 | a | 706 | 2
|  | 707 |  | 707 | a | 2032 | 1
|  | 2033 |  | 2033 | a | - | 1
| A.C. | 53.3 | uS/cm | 53.3 | a | 503 | 3
|  | 504 |  | 504 | a | 568 | 1
|  | 569 |  | 569 | a | 1522 | 2
|  | 1523 |  | 1523 | a | - | 1
CROMO HEXAVALENTE A.N. (0,052 a 1,002)mg/L A.R. (0,246 a 0,755)mg/L | A.N. | 0.052 | mg/L | 0.052 | a | 0.1 | 10
|  | 0.101 |  | 0.101 | a | 1.001 | 10
|  | 1.002 |  | 1.002 | a | - | 4
| A.R. | 0.246 | mg/L | 0.246 | a | 0.49 | 9
|  | 0.491 |  | 0.491 | a | 0.754 | 6
|  | 0.755 |  | 0.755 | a | - | 6
CROMO TOTAL (0,050 a 0,500) mg/L | AN / AC / AR | 0.05 | mg/L | 0.05 | a | 0.129 | 25
|  | 0.13 |  | 0.13 | a | 0.249 | 18
|  | 0.25 |  | 0.25 | a | 0.399 | 18
|  | 0.4 |  | 0.4 | a | 0.499 | 18
|  | 0.5 |  | 0.5 | a | - | 17
DUREZA A.N. (49,39 a 1 483,15)mg/L A.C. (49,18 a 1 518,25)mg/L | A.N. | 49.39 | mg/L | 49.39 | a | 292.46 | 9
|  | 292.45 |  | 292.45 | a | 1483.14 | 3
|  | 1483.15 |  | 1483.15 | a | - | 2
| A.C. | 49.18 | mg/L | 49.18 | a | 313.46 | 9
|  | 313.47 |  | 313.47 | a | 1518.24 | 5
|  | 1518.25 |  | 1518.25 | a | - | 2
FLUORURO (0,54 a 7,50) mg/L | AN / AC | 0.54 | mg/L | 0.54 | a | 1.24 | 15
|  | 1.25 |  | 1.25 | a | 3.15 | 8
|  | 3.16 |  | 3.16 | a | 4.99 | 8
|  | 5 |  | 5 | a | 7.49 | 6
|  | 7.5 |  | 7.5 | a | - | 5
FOSFATO (0,36 a 40,89) mg/L | AN / AC / AR | 0.36 | mg/L | 0.36 | a | 9.99 | 15
|  | 10 |  | 10 | a | 23.18 | 5
|  | 23.19 |  | 23.19 | a | 34.56 | 4
|  | 34.57 |  | 34.57 | a | 40.88 | 4
|  | 40.89 |  | 40.89 | a | - | 5
FOSFORO (0,12 a 13,34) mg/L | AN / AC / AR | 0.12 | mg/L | 0.12 | a | 3.27 | 24
|  | 3.28 |  | 3.28 | a | 7.55 | 5
|  | 7.56 |  | 7.56 | a | 11.26 | 3
|  | 11.27 |  | 11.27 | a | 13.33 | 3
|  | 13.34 |  | 13.34 | a | - | 5
HIERRO A.N. (0,304 a 10,38) mg/L A.R. (0,366 a 10,66) mg/L | A,N. | 0.304 | mg/L | 0.07 | a | 0.199 | 11
|  | 1.029 |  | 0.2 | a | 0.499 | 10
|  | 5.012 |  | 0.5 | a | 0.749 | 10
|  | 10.38 |  | 0.75 | a | - | 11
| A.R. | 0.366 | mg/L | 0.95 | a | 1.249 | 11
|  | 1.458 |  | 1.25 | a | 1.499 | 10
|  | 5.673 |  | 1.5 | a | 1.999 | 10
|  | 10.66 |  | 2 | a | - | 10
MANGANESO (0,100 a 1,000) mg/L | AN / AC / AR | 0.1 | mg/L | 0.1 | a | 0.249 | 17
|  | 0.25 |  | 0.25 | a | 0.499 | 7
|  | 0.5 |  | 0.5 | a | 0.778 | 7
|  | 0.779 |  | 0.779 | a | 0.999 | 6
|  | 1 |  | 1 | a | - | 6
NIQUEL (0,070 a 2,250) mg/L | AN / AC / AR | 0.07 | mg/L | 0.07 | a | 0.199 | 14
|  | 0.2 |  | 0.2 | a | 0.499 | 11
|  | 0.5 |  | 0.5 | a | 0.749 | 10
|  | 0.75 |  | 0.75 | a | 0.949 | 10
|  | 0.95 |  | 0.95 | a | 1.24 | 6
|  | 1.25 |  | 1.25 | a | 1.49 | 6
|  | 1.5 |  | 1.5 | a | 1.99 | 6
|  | 2 |  | 2 | a | 2.24 | 6
|  | 2.25 |  | 2.25 | a | - | 6
PH AGUAS (4,32 a 12,31) mg/L | AN / AC / AR | 4.32 | UpH | 4.32 | a | 7.29 | 3
|  | 7.3 |  | 7.3 | a | 8.31 | 1
|  | 8.32 |  | 8.32 | a | 10 | 1
|  | 10.01 |  | 10.01 | a | 12.3 | 1
|  | 12.31 |  | 12.31 | a | - | 1
SOLIDOS TOTALES A.N. (102 a 3528)mg/L A.C. (103 a 3510)mg/L A.R. (103 a 3506)mg/L | A.N. | 102 | mg/L | 102 | a | 1003 | 9
|  | 1004 |  | 1004 | a | 3527 | 2
|  | 3528 |  | 3528 | a | - | 2
| A.C. | 103 | mg/L | 103 | a | 503 | 9
|  | 504 |  | 504 | a | 1012 | 3
|  | 1013 |  | 1013 | a | 3509 | 2
|  | 3510 |  | 3510 | a | - | 2
| A.R. | 103 | mg/L | 103 | a | 1551 | 9
|  | 1552 |  | 1552 | a | 3505 | 2
|  | 3506 |  | 3506 | a | - | 2
SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (75 a 4048) mg/L | AN / AC / AR | 75 | mg/L | 75 | a | 699 | 3
|  | 700 |  | 700 | a | 1459 | 1
|  | 1460 |  | 1460 | a | 2551 | 1
|  | 2552 |  | 2552 | a | 4048 | 1
|  | 4048 |  | 4048 | a | - | 1
SULFATO (100 a 2500) mg/L | AN / AC / AR | 100 | mg/L | 100 | a | 249 | 9
|  | 250 |  | 250 | a | 499 | 7
|  | 500 |  | 500 | a | 999 | 6
|  | 1000 |  | 1000 | a | 2499 | 5
|  | 2500 |  | 2500 | a | - | 5
TEMPERATURA (10,0 a 80,0)oC | A.N, A.C. A.R | 10 | oC | 10 | a | 24 | 1
|  | 25 |  | 25 | a | 34 | 1
|  | 35 |  | 35 | a | 48.4 | 1
|  | 48.5 |  | 48.5 | a | 79 | 1
|  | 80 |  | 80 | a | - | 1
TURBIEDAD A.N. (0,53 a 104) NTU A.C. (0,51 a 5,20) NTU A.R. (3,76 a 321) NTU | A.N. | 0.53 | NTU | 0.53 | a | 20.5 | 19
|  | 20.6 |  | 20.6 | a | 74 | 8
|  | 75.1 |  | 75.1 | a | 103 | 7
|  | 104 |  | 104 | a | - | 7
| A.C. | 0.51 | NTU | 0.51 | a | 3.09 | 18
|  | 3.1 |  | 3.1 | a | 5.19 | 5
|  | 5.2 |  | 5.2 | a | - | 4
| A.R. | 3.76 | NTU | 3.76 | a | 10.2 | 10
|  | 10.3 |  | 10.3 | a | 184 | 10
|  | 185 |  | 185 | a | 320 | 4
|  | 321 |  | 321 | a | - | 2
ZINC (1,00 a 12,00) mg/L | A.N, A.C. A.R | 1 | mg/L | 1 | a | 2.99 | 8
|  | 3 |  | 3 | a | 4.99 | 6
|  | 5 |  | 5 | a | 7.99 | 6
|  | 8 |  | 8 | a | 11.99 | 6
|  | 12 |  | 12 | a | - | 7