## RED URB.-TANQUES 2
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [10 empty] | Página 2 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | AGOSTO 2024
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-08-21; 12h50 min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Moncayo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-08-21
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-09-03
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 45
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-08-21; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 18.3
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LA FLORESTA | PT. CASIGANA | PANIMBOZA | PANINBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TILULUM-FICOA | TROYA | EL SUEÑO ZONA ALTA | EL SUEÑO
|  |  |  | 11h14min | 8h07 min. | 10h48min. | 12h13min. | 11h33min. | 10h18 min. | 9h22min. | 9h55min | 08h48min | 08h31min
|  |  |  | 24080539 | 24080540 | 24080541 | 24080542 | 24080543 | 24080544 | 24080545 | 24080546 | 24080547 | 24080548
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.055 | 0.053 | - | - | - | - | < 0,036 | < 0,036 | - | -
ARSENICO* | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | - | - | - | - | 3.99 | < 3,000 | - | - | - | -
CADMIO * | µg/L | HACH 8017 | 3 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.87 | 0.93 | 0.74 | 0.7 | 0.86 | 0.74 | 1.03 | 1.17 | 0.54 | 1.35
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 8 | 8 | 5 | < 4 * | < 4 * | < 4 * | < 4 * | < 4 * | < 4 * | < 4 *
DUREZA TOTAL | mg/L | Standard Methods-2340 C | - | 70.29 | 45,92 * | 99.88 | 98.94 | 119.13 | 109.09 | 148.94 | 152.08 | 167.14 | 167.35
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.56 | 0,50 * | 0,41 * | 0,38 * | 1.07 | 0.74 | 0.56 | 0.57 | 0,51* | 0,48 *
HIERRO (AA) * | mg/L | Standard Methods-3111B | - | 0.081 | 0.086 | 0.073 | < 0,046 | < 0,046 | < 0,046 | < 0,046 | < 0,046 | < 0,046 | < 0,046
MANGANESO* | mg/L | Standard Methods-3111B | - | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
MERCURIO * | µg/L | Standard Methods-3112B | 6 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | 0.038 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.58 | 7.56 | 7.55 | 7.42 | 7.73 | 7.57 | 7.55 | 7.39 | 7.6 | 7.56
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.91 | 1.35 | 1.12 | 0.92 | 0.61 | 0.92 | 1.69 | 0.7 | 1.46 | 0.55
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [13 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [13 empty] | Página 3 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [6 empty] | AGOSTO 2024
DATOS GENERALES | [8 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [6 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-08-14;13h52 min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento | [10 empty] | 2024-08-26;13h40min
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [6 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-08-14 / 2024-08-26
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona sur y tanques de desinfección | [6 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-09-03
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [6 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-08-14 / 2024-07-26; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [10 empty] | Humedad (%): |  | 47; 41
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual | [10 empty] | Temperatura (°C): |  | 18,9; 18,9
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LOS LAURELES | JUAN BENIGNO VELA | SAN PABLO | PILAHUIN CENTRO | PILAHUIN | LA MAGDALENA ALTO | PT SANTA MARIANITA | TIUGUA | TECHO PROPIO | El CRISTAL | SAN FRANCISCO | TERREMOTO | LA JOYA
|  |  |  | 08h50min | 10h03min | 09h17min | 10h27min | 10h18min | 08h24min | 08h38min | 11h49min | 11h13min | 10h09min | 12h18min | 10h33min | 12h49min
|  |  |  | 24080566 | 24070430 | 24080567 | 24080568 | 24080569 | 24080564 | 24080565 | 24080529 | 24080530 | 24080525 | 24080526 | 24080527 | 24080528
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.108 |  | 0.086 | - | - | < 0,075 | 0.116 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO* | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.152 | 4.901 | 6.473 | 8.679
CADMIO * | µg/L | HACH 8017 | 3 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1 |  | 0.83 | 1.31 | 1.2 | 0.91 | 1.29 | 0.49 | 0.8 | 0.5 | 0.64 | 0.72 | 0.84
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 6 |  | 6 | < 4 * | < 4 * | 4 * | 7 | <4* | <4* | <4* | 6 | <4* | <4*
DUREZA TOTAL | mg/L | Standard Methods-2340 C | - | 8,74* |  | 9,58* | 28,00* | 27,69* | 8,74* | 64.33 | 195.79 | 195.69 | 237.53 | 59.41 | 153.23 | 177.39
FLUORUROS* | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | < 0,06 |  | 0.06 | 0.14 | 0.15 | < 0,06 | 0.3 | 0.47 | 0.42 | 0.51 | 0.16 | 0.32 | 0.38
HIERRO (AA) * | mg/L | Standard Methods-3111B | - | 0.074 |  | 0.054 | < 0,046 | < 0,046 | 0.052 | < 0,046 | < 0,046 | < 0,046 | < 0,046 | 0.092 | < 0,046 | < 0,046
MANGANESO* | mg/L | Standard Methods-3111B | - | < 0,010 | < 0,010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | < 0,010 | 0.023 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
MERCURIO * | µg/L | Standard Methods-3112B | 6 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | 7 | < 5,0 | < 5,0 | 6.6
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | 0.036 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.41 |  | 7.26 | 6.6 | 6.54 | 7.27 | 7.66 | 7.54 | 7.5 | 7.47 | 7.63 | 7.56 | 7.48
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.92 |  | 1.5 | 0.84 | 0.98 | 1.15 | 0.98 | 1.41 | 1.03 | 1.67 | 2.38 | 1.42 | 1.69
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [8 empty] | Página 4 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | AGOSTO 2024
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-08-05; 14h22 min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-08-05
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-09-03
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [6 empty] | Humedad (%): | 39
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-08-05; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [6 empty] | Temperatura (°C): | 21.6
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENÍNSULA | LA PENÍNSULA-LA CONCEPCIÓN | IZAMBA | SAN LUIS | YACUPAMBA | MACASTO | QUILLAN LOMA
|  |  |  | 9h55min | 10h33min | 10h55min | 13h33min | 12h31min | 12h58 min | 12h08 min
|  |  |  | 24080494 | 24080495 | 24080496 | 24080497 | 24080498 | 24080499 | 24080500
ARSENICO* | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | - | - | 9.164 | 9.983 | - | - | -
CADMIO * | µg/L | HACH 8017 | 3 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.61 | 0.8 | 0.56 | 1.06 | 1.18 | 0.75 | 1.07
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE * | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4*
DUREZA TOTAL | mg/L | Standard Methods-2340 C | - | 301.86 | 304.15 | 199.85 | 199.65 | 146.98 | 147.39 | 148.22
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.84 | 0.86 | 1.43 | 1.45 | 0,51* | 0,50 * | 0,47 *
HIERRO (AA) * | mg/L | Standard Methods-3111B | - | < 0,046 | < 0,046 | < 0,046 | < 0,046 | < 0,046 | < 0,046 | < 0,046
MANGANESO* | mg/L | Standard Methods-3111B | - | < 0,026 | < 0,026 | < 0,026 | < 0,026 | < 0,026 | < 0,026 | < 0,026
MERCURIO * | µg/L | Standard Methods-3112B | 6 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 8.5 | 9 | 6.6 | 7 | 8.7 | 7.9 | 10.5
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.79 | 7.66 | 7.96 | 7.92 | 7.81 | 7.82 | 7.62
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.27 | 0.4 | 0.53 | 1.33 | 0.43 | 0.91 | 0.55
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## HOJA FINAL 7
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL |  |  | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 |  |  | Página 7 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | AGOSTO 2024
PARÁMETRO ACREDITADO | RANGO DE ACREDITACIÓN | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL MÉTODO | MÉTODO DE ENSAYO UTILIZADO
Color Aparente | (5 a 500) U Pt-Co | 24% | 17025-PR-CC-37-XX; Método de referencia: HACH 8025
Dureza Total | (49,18 a 1518,25) mg/L | 2% | 17025-PR-CC-39-XX ; Método de referencia: Standard Methods Ed. 24. 2340 C
Fluoruros | (0,54 a 7,50) mg/L | 15% | 17025-PR-CC-32-XX; Método de referencia: HACH 8029
pH | (4,22 a 12,44) UpH | 1% | 17025-PR-CC-20-XX; Método de referencia: Standard Methods Ed. 24. 4500 H+B.
NOTA : ESTE INFORME SOLO AFECTA A LA MUESTRA QUE SE HA SOMETIDO A ENSAYO ( MUESTRA PUNTUAL). LA INFORMACION COMPLETA RELATIVA A LOS ENSAYOS EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME ESTA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE.
Ing. Verónica Soraya Cashabamba Padilla ANALISTA |  |  | Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
Laboratorios de Control de Calidad, EP - EMAPA - A, Antigua Vía a Santa Rosa - Ambato Telf. 2585991

## Hoja2 (hidden)
DATOS PARA REPORTE DE INFORMES DE RESULTADOS
PARÁMETRO/ RANGO DE ACREDITACIÓN
| MATRIZ | Nivel Verificación/validación método | Unidad | Rango para aplicación %U |  |  | % U Niveles
|  |  |  | Desde | - | Hasta
ACEITES Y GRASAS (0,4 a 180) mg/L | AN/AC/AR | 0.4 | mg/L | 0.4 | a | 8 | 26
|  | 8.1 |  | 8.1 | a | 38.5 | 11
|  | 38.6 |  | 38.6 | a | 99.9 | 11
|  | 100 |  | 100 | a | 179 | 4
|  | 180 |  | 180 | a | - | 2
ALCALINIDAD (49 a 2000) mg/L | AN / AC / AR | 49 | mg/L | 49 | a | 328 | 5
|  | 329 |  | 329 | a | 999 | 3
|  | 1000 |  | 1000 | a | 1294 | 2
|  | 1295 |  | 1295 | a | 1999 | 2
|  | 2000 |  | 2000 | a | - | 2
CLORO RESIDUAL (0,25 a 2,00) mg/L | AC | 0.25 | mg/L | 0.25 | a | 0.8 | 19
|  | 0.81 |  | 0.81 | a | 0.99 | 11
|  | 1 |  | 1 | a | 1.39 | 11
|  | 1.4 |  | 1.4 | a | 1.99 | 13
|  | 2 |  | 2 | a | - | 8
COBALTO A.N (0,052 a 10,02) mg/L A.R (0,058 a 10,01) mg/L | A.N. | 0.052 | mg/L | 0.052 | a | 0.502 | 21
|  | 0.503 |  | 0.503 | a | 4.999 | 14
|  | 5 |  | 5 | a | 10.01 | 12
|  | 10.02 |  | 10.02 | a | - | 12
| A.R. | 0.058 | mg/L | 0.058 | a | 0.52 | 19
|  | 0.521 |  | 0.521 | a | 5.004 | 13
|  | 5.005 |  | 5.005 | a | 10 | 12
|  | 10.01 |  | 10.01 | a | - | 12
COBRE A.N. (0,21 a 1,93)mg/L A.C. (0,21 a 1,94)mg/L A.R. (0,21 a 2,08)mg/L | A.N. | 0.21 | mg/L | 0.21 | a | 1 | 17
|  | 1.01 |  | 1.01 | a | 1.92 | 14
|  | 1.93 |  | 1.93 | a | - | 14
| A.C. | 0.21 | mg/L | 0.21 | a | 1.04 | 17
|  | 1.05 |  | 1.05 | a | 1.93 | 13
|  | 1.94 |  | 1.94 | a | - | 13
| A.R. | 0.21 | mg/L | 0.21 | a | 0.97 | 18
|  | 0.98 |  | 0.98 | a | 2.07 | 15
|  | 2.08 |  | 2.08 | a | - | 14
COLOR APARENTE (5 a 500) Upt-Co | AN AC AR | 5 | Upt-Co | 5 | a | 11 | 25
|  | 12 |  | 12 | a | 225 | 15
|  | 226 |  | 226 | a | 384 | 6
|  | 385 |  | 385 | a | 499 | 5
|  | 500 |  | 500 | a | - | 7
COLOR REAL (5 a 500) Upt-Co | AN AC AR | 5 | Upt-Co | 5 | a | 8 | 25
|  | 9 |  | 9 | a | 109 | 13
|  | 110 |  | 110 | a | 314 | 7
|  | 315 |  | 315 | a | 499 | 3
|  | 500 |  | 500 | a | - | 7
CONDUCTIVIDAD A.N. (201,8 a 2 033) uS/cm A.C. (53,3 a 1 523) uS/cm | A.N. | 201.8 | uS/cm | 201.8 | a | 568 | 2
|  | 569 |  | 569 | a | 706 | 2
|  | 707 |  | 707 | a | 2032 | 1
|  | 2033 |  | 2033 | a | - | 1
| A.C. | 53.3 | uS/cm | 53.3 | a | 503 | 3
|  | 504 |  | 504 | a | 568 | 1
|  | 569 |  | 569 | a | 1522 | 2
|  | 1523 |  | 1523 | a | - | 1
CROMO HEXAVALENTE A.N. (0,052 a 1,002)mg/L A.R. (0,246 a 0,755)mg/L | A.N. | 0.052 | mg/L | 0.052 | a | 0.1 | 10
|  | 0.101 |  | 0.101 | a | 1.001 | 10
|  | 1.002 |  | 1.002 | a | - | 4
| A.R. | 0.246 | mg/L | 0.246 | a | 0.49 | 9
|  | 0.491 |  | 0.491 | a | 0.754 | 6
|  | 0.755 |  | 0.755 | a | - | 6
CROMO TOTAL (0,050 a 0,500) mg/L | AN / AC / AR | 0.05 | mg/L | 0.05 | a | 0.129 | 25
|  | 0.13 |  | 0.13 | a | 0.249 | 18
|  | 0.25 |  | 0.25 | a | 0.399 | 18
|  | 0.4 |  | 0.4 | a | 0.499 | 18
|  | 0.5 |  | 0.5 | a | - | 17
DUREZA A.N. (49,39 a 1 483,15)mg/L A.C. (49,18 a 1 518,25)mg/L | A.N. | 49.39 | mg/L | 49.39 | a | 292.46 | 9
|  | 292.45 |  | 292.45 | a | 1483.14 | 3
|  | 1483.15 |  | 1483.15 | a | - | 2
| A.C. | 49.18 | mg/L | 49.18 | a | 313.46 | 9
|  | 313.47 |  | 313.47 | a | 1518.24 | 5
|  | 1518.25 |  | 1518.25 | a | - | 2
FLUORURO (0,54 a 7,50) mg/L | AN / AC | 0.54 | mg/L | 0.54 | a | 1.24 | 15
|  | 1.25 |  | 1.25 | a | 3.15 | 8
|  | 3.16 |  | 3.16 | a | 4.99 | 8
|  | 5 |  | 5 | a | 7.49 | 6
|  | 7.5 |  | 7.5 | a | - | 5
FOSFATO (0,36 a 40,89) mg/L | AN / AC / AR | 0.36 | mg/L | 0.36 | a | 9.99 | 15
|  | 10 |  | 10 | a | 23.18 | 5
|  | 23.19 |  | 23.19 | a | 34.56 | 4
|  | 34.57 |  | 34.57 | a | 40.88 | 4
|  | 40.89 |  | 40.89 | a | - | 5
FOSFORO (0,12 a 13,34) mg/L | AN / AC / AR | 0.12 | mg/L | 0.12 | a | 3.27 | 24
|  | 3.28 |  | 3.28 | a | 7.55 | 5
|  | 7.56 |  | 7.56 | a | 11.26 | 3
|  | 11.27 |  | 11.27 | a | 13.33 | 3
|  | 13.34 |  | 13.34 | a | - | 5
HIERRO A.N. (0,304 a 10,38) mg/L A.R. (0,366 a 10,66) mg/L | A,N. | 0.304 | mg/L | 0.07 | a | 0.199 | 11
|  | 1.029 |  | 0.2 | a | 0.499 | 10
|  | 5.012 |  | 0.5 | a | 0.749 | 10
|  | 10.38 |  | 0.75 | a | - | 11
| A.R. | 0.366 | mg/L | 0.95 | a | 1.249 | 11
|  | 1.458 |  | 1.25 | a | 1.499 | 10
|  | 5.673 |  | 1.5 | a | 1.999 | 10
|  | 10.66 |  | 2 | a | - | 10
MANGANESO (0,100 a 1,000) mg/L | AN / AC / AR | 0.1 | mg/L | 0.1 | a | 0.249 | 17
|  | 0.25 |  | 0.25 | a | 0.499 | 7
|  | 0.5 |  | 0.5 | a | 0.778 | 7
|  | 0.779 |  | 0.779 | a | 0.999 | 6
|  | 1 |  | 1 | a | - | 6
NIQUEL (0,070 a 2,250) mg/L | AN / AC / AR | 0.07 | mg/L | 0.07 | a | 0.199 | 14
|  | 0.2 |  | 0.2 | a | 0.499 | 11
|  | 0.5 |  | 0.5 | a | 0.749 | 10
|  | 0.75 |  | 0.75 | a | 0.949 | 10
|  | 0.95 |  | 0.95 | a | 1.24 | 6
|  | 1.25 |  | 1.25 | a | 1.49 | 6
|  | 1.5 |  | 1.5 | a | 1.99 | 6
|  | 2 |  | 2 | a | 2.24 | 6
|  | 2.25 |  | 2.25 | a | - | 6
PH AGUAS (4,32 a 12,31) mg/L | AN / AC / AR | 4.32 | UpH | 4.32 | a | 7.29 | 3
|  | 7.3 |  | 7.3 | a | 8.31 | 1
|  | 8.32 |  | 8.32 | a | 10 | 1
|  | 10.01 |  | 10.01 | a | 12.3 | 1
|  | 12.31 |  | 12.31 | a | - | 1
SOLIDOS TOTALES A.N. (102 a 3528)mg/L A.C. (103 a 3510)mg/L A.R. (103 a 3506)mg/L | A.N. | 102 | mg/L | 102 | a | 1003 | 9
|  | 1004 |  | 1004 | a | 3527 | 2
|  | 3528 |  | 3528 | a | - | 2
| A.C. | 103 | mg/L | 103 | a | 503 | 9
|  | 504 |  | 504 | a | 1012 | 3
|  | 1013 |  | 1013 | a | 3509 | 2
|  | 3510 |  | 3510 | a | - | 2
| A.R. | 103 | mg/L | 103 | a | 1551 | 9
|  | 1552 |  | 1552 | a | 3505 | 2
|  | 3506 |  | 3506 | a | - | 2
SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (75 a 4048) mg/L | AN / AC / AR | 75 | mg/L | 75 | a | 699 | 3
|  | 700 |  | 700 | a | 1459 | 1
|  | 1460 |  | 1460 | a | 2551 | 1
|  | 2552 |  | 2552 | a | 4048 | 1
|  | 4048 |  | 4048 | a | - | 1
SULFATO (100 a 2500) mg/L | AN / AC / AR | 100 | mg/L | 100 | a | 249 | 9
|  | 250 |  | 250 | a | 499 | 7
|  | 500 |  | 500 | a | 999 | 6
|  | 1000 |  | 1000 | a | 2499 | 5
|  | 2500 |  | 2500 | a | - | 5
TEMPERATURA (10,0 a 80,0)oC | A.N, A.C. A.R | 10 | oC | 10 | a | 24 | 1
|  | 25 |  | 25 | a | 34 | 1
|  | 35 |  | 35 | a | 48.4 | 1
|  | 48.5 |  | 48.5 | a | 79 | 1
|  | 80 |  | 80 | a | - | 1
TURBIEDAD A.N. (0,53 a 104) NTU A.C. (0,51 a 5,20) NTU A.R. (3,76 a 321) NTU | A.N. | 0.53 | NTU | 0.53 | a | 20.5 | 19
|  | 20.6 |  | 20.6 | a | 74 | 8
|  | 75.1 |  | 75.1 | a | 103 | 7
|  | 104 |  | 104 | a | - | 7
| A.C. | 0.51 | NTU | 0.51 | a | 3.09 | 18
|  | 3.1 |  | 3.1 | a | 5.19 | 5
|  | 5.2 |  | 5.2 | a | - | 4
| A.R. | 3.76 | NTU | 3.76 | a | 10.2 | 10
|  | 10.3 |  | 10.3 | a | 184 | 10
|  | 185 |  | 185 | a | 320 | 4
|  | 321 |  | 321 | a | - | 2
ZINC (1,00 a 12,00) mg/L | A.N, A.C. A.R | 1 | mg/L | 1 | a | 2.99 | 8
|  | 3 |  | 3 | a | 4.99 | 6
|  | 5 |  | 5 | a | 7.99 | 6
|  | 8 |  | 8 | a | 11.99 | 6
|  | 12 |  | 12 | a | - | 7