## RED URB.-TANQUES 2
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [10 empty] | Página 2 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | SEPTIEMBRE 2024
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-09-25; 13h48min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Moncayo - Dirección de Operación y Mantenimiento | [7 empty] | 2024-09-26; 09h35min
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-09-25; 2024-09-26
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-10-01
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES: |  |  |  | Humedad (%): |  | 35; 41
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-09-25; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 20,1; 20,4
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LA MAGDALENA | PT CASIGANA | PANIMBOZA | PANINBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TROYA | TROYA | EL SUEÑO | EL SUEÑO
|  |  |  | 13h13min | 13h44min | 09h03min | 11h33min | 09h33min | 12h03min | 10h03min | 11h03min | 12h22min | 09h15min
|  |  |  | 24090625 | 24090626 | 24090627 | 24090628 | 24090629 | 24090630 | 24090631 | 24090632 | 24090633 | 24090634
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | <0,075 | - | - | - | - | <0,075 | <0,075 | - | -
ANTIMONIO* | µg/L | Standard Methods-3114C | 20 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817
ARSENICO* | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | - | - | - | - | 7.547 | 3.096 | - | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.08 | 1.07 | 0.78 | 0.83 | 0.64 | 0.59 | 0.76 | 1.07 | 0.5 | 0.77
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 4 * | < 4 * | 6 | < 4 * | < 4 * | < 4 * | < 4 * | < 4 * | < 4 * | < 4 *
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,24 * | 0,25 * | 0,38 * | 0,40 * | 1.38 | 0.62 | 0.95 | 0,48 * | 0,31 * | 0,30 *
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | 5.9 | < 5,0 | 8.3 | 9 | 5.9 | 6
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.68 | 7.7 | 7.78 | 7.46 | 7.81 | 7.55 | 7.65 | 7.38 | 7.7 | 7.64
SELENIO* | µg/L | Standard Methods-3114C | 40 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.24 | 0.63 | 1.18 | 0.96 | 0.41 | 0.79 | 0.57 | 0.32 | 0.98 | 0.51
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [12 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [12 empty] | Página 3 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [5 empty] | SEPTIEMBRE 2024
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [5 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-09-02;12h55 min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento | [9 empty] | 2024-09-18;12h40 min
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [5 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-09-02 / 2024-09-18
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona sur y tanques de desinfección | [5 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-10-01
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [5 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-09-02 / 2024-09-18; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [9 empty] | Humedad (%): |  | 38; 36
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual | [9 empty] | Temperatura (°C): |  | 20,1; 20,3
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO |  | SISTEMA TECHO PROPIO
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | HUACHI LA LIBERTAD | SAN PABLO | CUATRO ESQUINAS | PILAHUIN | EL BELEN | PT SANTA MARIANITA | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | LA JOYA | LA JOYA | TECHO PROPIO | TECHO PROPIO
|  |  |  | 11h55min | 11h25min | 10h46min | 10h33min | 12h23min | 09h13min | 09h51min | 09h33min | 10h23min | 10h11min | 11h23min | 10h55min
|  |  |  | 24090578 | 24090579 | 24090580 | 24090581 | 24090576 | 24090577 | 24090606 | 24090607 | 24090608 | 24090609 | 24090610 | 24090611
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.15 | 0.085 | - | - | 0.081 | < 0,075 | - | - | - | - | - | -
ANTIMONIO* | µg/L | Standard Methods-3114C | 20 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817
ARSENICO* | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | - | - | - | - | - | - | 6.379 | 7.138 | 7.449 | 7.167 | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.36 | 0.84 | 1.1 | 1.46 | 1.11 | 1.07 | 0.72 | 1.1 | 0.99 | 1.19 | 0.76 | 0.98
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 14 | 9 | < 4 * | < 4 * | < 4 * | 4 * | < 4 * | < 4 * | < 4 * | < 4 * | < 4 * | < 4 *
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.28 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.35 | 0.56 | 0.56 | 0,45 * | 0,44 * | 0,45 * | 0,44 *
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | 5.9 | 10.4 | 5.3 | 6.2 | < 5 .0 | < 5.0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.53 | 7.42 | 6.84 | 6.68 | 7.76 | 7.78 | 7.48 | 7.34 | 7.45 | 7.38 | 7.59 | 7.48
SELENIO* | µg/L | Standard Methods-3114C | 40 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 2.72 | 1.81 | 1 | 0.69 | 0.67 | 0.59 | 0.75 | 0.93 | 0.78 | 0.56 | 0.38 | 0.68
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [8 empty] | Página 4 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | SEPTIEMBRE 2024
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-09-11; 13h05min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-09-11
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-10-01
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [6 empty] | Humedad (%): | 36
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-09-11; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [6 empty] | Temperatura (°C): | 19.3
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENINSULA | LA PENINSULA | TRES JUANES | SAN LUIS | CARMELITAS | PUERTO ARTURO | PISQUE LA UNION | QUILLAN LOMA
|  |  |  | 09h09min | 10h09min | 10h33min | 12h55min | 11h55min | 11h33min | 11h13min | 10h55min
|  |  |  | 24090589 | 24090590 | 24090591 | 24090592 | 24090593 | 24090594 | 24090595 | 24090596
ANTIMONIO* | µg/L | Standard Methods-3114C | 20 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817
ARSENICO* | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | - | - | 9.418 | 9.365 | - | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 0.42 | 0.79 | 0.86 | 1.1
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE * | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.71 | 0.7 | 1.39 | 1.43 | 0,40 * | 0,36 * | 0,35 * | 0,34 *
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 10.1 | 8.7 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.9
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.69 | 7.71 | 7.88 | 7.8 | 7.91 | 7.9 | 7.93 | 7.74
SELENIO* | µg/L | Standard Methods-3114C | 40 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.09 | 1 | 0.93 | 0.94 | 1.27 | 1.82 | 1.13 | 0.8
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## HOJA FINAL 7
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL |  |  | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 |  |  | Página 7 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | SEPTIEMBRE 2024
PARÁMETRO ACREDITADO | RANGO DE ACREDITACIÓN | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL MÉTODO | MÉTODO DE ENSAYO UTILIZADO
Color Aparente | (5 a 500) U Pt-Co | 24% | 17025-PR-CC-37-XX; Método de referencia: HACH 8025
Fluoruros | (0,54 a 7,50) mg/L | 15% | 17025-PR-CC-32-XX; Método de referencia: HACH 8029
pH | (4,22 a 12,44) UpH | 1% | 17025-PR-CC-20-XX; Método de referencia: Standard Methods Ed. 24. 4500 H+B.
NOTA : ESTE INFORME SOLO AFECTA A LA MUESTRA QUE SE HA SOMETIDO A ENSAYO ( MUESTRA PUNTUAL). LA INFORMACION COMPLETA RELATIVA A LOS ENSAYOS EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME ESTA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE.
Ing. Verónica Soraya Cashabamba Padilla ANALISTA |  |  | Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
Laboratorios de Control de Calidad, EP - EMAPA - A, Antigua Vía a Santa Rosa - Ambato Telf. 2585991