## RED URB.-TANQUES 2
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [10 empty] | Página 2 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | DICIEMBRE 2024
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-12-05; 13h20min; 15h20min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo López - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-12-05
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-01-06
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 46
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-12-05; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 22.4
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | HUACHI CHICO | P.T. CASIGANA | PANIMBOZA | PANIMBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TROYA | TROYA | EL SUEÑO ZONA ALTA | EL SUEÑO
|  |  |  | 12h33min | 14h13 min | 10h55min | 09h55min | 11h19min | 10h33min | 11h55min | 10h13min | 14h33min | 14h49min
|  |  |  | 24120799 | 24120800 | 24120801 | 24120802 | 24120803 | 24120804 | 24120805 | 24120806 | 24120807 | 24120808
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | < 0,075 | < 0,075 | - | - | - | - | < 0,075 | < 0,075 | - | -
ARSENICO * | µg/L | HACH 2800000 | 10 | - | - | - | - | 5 | 2.5 | - | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.9 | 1.23 | 0.75 | 0.69 | 0.6 | 0.6 | 0.98 | 0.98 | 0.31 | 1.03
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 7 | 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,25 * | 0,29 * | 0.43 | 0,42 * | 1.31 | 0.71 | 0.52 | 0.53 | 0.26 | 0.29
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10172 | 3,0 | < 0,12 | 0.14 | 0.41 | 0.55 | 0.56 | 0.39 | 0.12 | < 0,12 | 0.14 | 0.51
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | 5.6 | 5.1 | 7.2 | 6.8 | < 5,0 | < 5,0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.6 | 7.57 | 7.48 | 7.39 | 7.5 | 7.78 | 7.42 | 7.32 | 7.62 | 7.51
PLOMO AA* | mg/L | Standard Methods 3111 B | 0.01 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.44 | 2.03 | 1.77 | 2.05 | 0.72 | 1.33 | 1.66 | 2.11 | 1.11 | 1.65
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
LA MAGDALENA
HUACHI CHICO ALTO
HUACHI CHICO
LA FLORESTA
TROYA
TILULÚM-MIRAFLORES
TILULUM-FICOA
TILULUM-MIRAFLORES ALTO
EL SUEÑO
EL SUEÑO ZONA ALTA
ALUMINIO*
ALUMINIO *
ANTIMONIO*
ANTIMONIO *
ARSENICO*
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
BORO *
CADMIO *
CLORO L. RESIDUAL**
CLORO L. RESIDUAL
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR APARENTE *
COLOR APARENTE
CROMO TOTAL *
DUREZA TOTAL
DUREZA TOTAL *
FLUORUROS*
FLUORUROS
HIERRO *
HIERRO (AA) *
MANGANESO*
MANGANESO
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO*
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## R.R SUR.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [12 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [12 empty] | Página 3 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [5 empty] | DICIEMBRE 2024
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [5 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-12-11; 13h35min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo López - Dirección de Operación y Mantenimiento | [9 empty] | 2024-12-17; 12h10min
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [5 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-12-11; 2024-12-17
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona sur y tanques de desinfección | [5 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-01-06
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco / Ing. Lorena Vargas | [5 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-12-11; 2024-12-17; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [9 empty] | Humedad (%): |  | 55; 52
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual | [9 empty] | Temperatura (°C): |  | 19,8; 20,2
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA APATUG |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO |  | SISTEMA TECHO PROPIO
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LA MAGDALENA ALTO | P. T. SANTA MARIANITA | JUAN BENIGNO VELA | SAN PABLO | CUATRO ESQUINAS | PILAHUIN | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | LA JOYA | LA JOYA | TECHO PROPIO | TECHO PROPIO
|  |  |  | 10h25min | 10h31min | 09h00min | 09h40min | 08h37min | 08h16min | 13h03min | 13h25min | 12h29min | 12h50min | 12h09min | 11h55min
|  |  |  | 24120847 | 24120848 | 24120849 | 24120850 | 24120851 | 24120852 | 24120822 | 24120823 | 24120824 | 24120825 | 24120826 | 24120827
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.103 | 0.102 | < 0,075 | < 0,075 | - | - | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | - | - | 9.063 | 7.961 | 8.408 | 8.926 | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.66 | 0.33 | 0.61 | 0.53 | 0.8 | 1.14 | 0.37 | 0.37 | 0.56
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 10 | < 5 | < 5 | < 5 | 6 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,18 * | 0,39 * | 0,13 * | 0,16 * | 0,26 * | 0,23 * | 0.67 | 0.67 | 1.24 | 1.45 | 0.55 | 0.55
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10172 | 3,0 | < 0,12 | < 0,12 | < 0,12 | < 0,12 | < 0,12 | < 0,12 | < 0,12 | < 0,12 | < 0,12 | < 0,12 | < 0,12 | < 0,12
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | 5.7 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.34 | 7.52 | 7.36 | 7.21 | 6.61 | 6.57 | 7.53 | 7.52 | 7.61 | 7.57 | 7.47 | 7.38
PLOMO AA* | mg/L | Stantadard Methods 3111 B | 0.01 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.92 | 0.54 | 0.32 | 0.84 | 0.73 | 0.92 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.55 | 0.32 | 0.29
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
SAN LUCAS |  | ALUMINIO* | IZAMBA
CUATRO ESQUINAS |  | ALUMINIO * | TRES JUANES
PILAHUIN CENTRO |  | ANTIMONIO* | PIA
SANTA ROSA |  | ANTIMONIO * | LA CONCEPCION
JUAN BENIGNO VELA |  | ARSENICO* | QUILLAN LOMA
SAN PEDRO LA FLORIDA |  | ARSENICO * | CDLA. AEROPUERTO
AMANECER POPULAR |  | ARSENICO * | YACUPAMBA
HUACHI LA LIBERTAD |  | BARIO* | MACASTO
MONTALVO |  | BORO * | CARMELITAS
HUACHI GRANDE |  | CADMIO * | PUERTO ARTURO
LOS LAURELES |  | CLORO L. RESIDUAL** | SANTA FE
LA MAGDALENA ALTO |  | CLORO L. RESIDUAL | PISQUE LA UNION
STA.MARIANITA |  | COBRE * | CDLA. AMAZONAS
EL BELEN |  | COBRE | CULAPACHAN
SAN FRANCISCO |  | COLIFORMES FECALES * | CUNCHIBAMBA
El CRISTAL |  | COLOR APARENTE * | CUNCHIBAMBA SAN PABLO
LA DOLOROSA |  | COLOR APARENTE | UNAMUNCHO
LA JOYA |  | CROMO TOTAL * | MARTINEZ
TERREMOTO |  | DUREZA TOTAL | ATAHUALPA
LA UNIVERSAL |  | DUREZA TOTAL * | PONDOA
TECHO PROPIO |  | FLUORUROS* | SAN ANTONIO
TIUGUA |  | FLUORUROS
SAN VICENTE |  | HIERRO *
HIERRO (AA) *
MANGANESO*
MANGANESO
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO*
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## R.R NORTE-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [7 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [7 empty] | Página 4 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | DICIEMBRE 2024
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  | 2024-12-23; 13h13min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo López - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  | 2024-12-23
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  | 2025-01-06
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Ing. Paúl Veintimilla | [5 empty] | Humedad (%): | 54
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-12-23; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [5 empty] | Temperatura (°C): | 19.8
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENINSULA | LA PENINSULA | TRES JUANES | SAN LUIS | SANTA FE | PISQUE LA UNION | QUILLAN LOMA
|  |  |  | 09h13min | 09h24min | 12h10min | 11h43min | 11h12min | 10h09min | 09h53min
|  |  |  | 24120856 | 24120857 | 24120858 | 24120859 | 24120860 | 24120861 | 24120862
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | 8.677 | 8.021 | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.23 | 1.35 | 0.71 | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 1.25
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.97 | 1.01 | 1.41 | 0.9 | 0.87 | 0.86 | 0.61
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10172 | 3,0 | < 0,12 | < 0,12 | < 0,12 | < 0,12 | < 0,12 | < 0,12 | < 0,12
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 8.9 | 8.3 | 5.2 | 6.2 | 8.4 | 8.4 | 9.1
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.65 | 7.56 | 7.91 | 7.81 | 7.74 | 7.75 | 7.56
PLOMO AA* | mg/L | Stantadard Methods 3111 B | 0.01 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.27 | 0.13 | 0.36 | 0.17 | 0.46 | 0.25 | 0.21
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
|  | ALUMINIO* | IZAMBA | QUILLAN LOMA
|  | ALUMINIO * | TRES JUANES | SAN PABLO DE CUNCHIBAMBA
|  | ANTIMONIO* | PIA
|  | ANTIMONIO * | LA CONCEPCION
|  | ARSENICO* | QUILLAN LOMA
|  | ARSENICO * | CDLA. AEROPUERTO
|  | ARSENICO * | YACUPAMBA
|  | BARIO* | MACASTO
|  | BORO * | CARMELITAS
|  | CADMIO * | PUERTO ARTURO
|  | CLORO L. RESIDUAL** | SANTA FE
|  | CLORO L. RESIDUAL | PISQUE LA UNION
|  | COBRE * | CDLA. AMAZONAS
|  | COBRE | CULAPACHAN
|  | COLIFORMES FECALES * | CUNCHIBAMBA
|  | COLOR APARENTE * | CUNCHIBAMBA SAN PABLO
|  | COLOR APARENTE | UNAMUNCHO
|  | CROMO TOTAL * | MARTINEZ
|  | DUREZA TOTAL | ATAHUALPA
|  | DUREZA TOTAL* | PONDOA
|  | FLUORUROS* | SAN ANTONIO
FLUORUROS
HIERRO *
HIERRO (AA) *
MANGANESO*
MANGANESO
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO*
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## HOJA FINAL 7
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL |  |  | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 |  |  | Página 7 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | DICIEMBRE 2024
PARÁMETRO ACREDITADO | RANGO DE ACREDITACIÓN | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL MÉTODO | MÉTODO DE ENSAYO UTILIZADO
Color Aparente | (5 a 500) U Pt-Co | 24% | 17025-PR-CC-37-XX; Método de referencia: HACH 8025
Fluoruros | (0,54 a 7,50) mg/L | 15% | 17025-PR-CC-32-XX; Método de referencia: HACH 8029
pH | (4,22 a 12,44) UpH | 1% | 17025-PR-CC-20-XX; Método de referencia: Standard Methods Ed. 24. 4500 H+B.
NOTA : ESTE INFORME SOLO AFECTA A LA MUESTRA QUE SE HA SOMETIDO A ENSAYO ( MUESTRA PUNTUAL). LA INFORMACION COMPLETA RELATIVA A LOS ENSAYOS EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME ESTA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE.
Ing. Verónica Soraya Cashabamba Padilla ANALISTA |  |  | Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
Laboratorios de Control de Calidad, EP - EMAPA - A, Antigua Vía a Santa Rosa - Ambato Telf. 2585991
Aceites y grasas
Cloro Residual
Cobre
Color Aparente
Color Real
Conductividad
Dureza Total
Fluoruros
Hierro
Manganeso
pH
Sulfatos
Turbidez
Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
RESPONSABLE TÉCNICO
Ing. Verónica Soraya Cashabamba Padilla RESPONSABLE TECNICO
Ing. Verónica Soraya Cashabamba Padilla ANALISTA
ANALISTA
Ing. Lorena Carolina Vargas Velastegui ANALISTA
Ing. Catherine Alexandra Velastegui ANALISTA
Ing, Paúl Omar Veintimilla Pozo ANALISTA

## Hoja2 (hidden)
DATOS PARA REPORTE DE INFORMES DE RESULTADOS
PARÁMETRO/ RANGO DE ACREDITACIÓN
| MATRIZ | Nivel Verificación/validación método | Unidad | Rango para aplicación %U |  |  | % U Niveles
|  |  |  | Desde | - | Hasta
ACEITES Y GRASAS (0,4 a 180) mg/L | AN/AC/AR | 0.4 | mg/L | 0.4 | a | 8 | 26
|  | 8.1 |  | 8.1 | a | 38.5 | 11
|  | 38.6 |  | 38.6 | a | 99.9 | 11
|  | 100 |  | 100 | a | 179 | 4
|  | 180 |  | 180 | a | - | 2
ALCALINIDAD (49 a 2000) mg/L | AN / AC / AR | 49 | mg/L | 49 | a | 328 | 5
|  | 329 |  | 329 | a | 999 | 3
|  | 1000 |  | 1000 | a | 1294 | 2
|  | 1295 |  | 1295 | a | 1999 | 2
|  | 2000 |  | 2000 | a | - | 2
CLORO RESIDUAL (0,25 a 2,00) mg/L | AC | 0.25 | mg/L | 0.25 | a | 0.8 | 19
|  | 0.81 |  | 0.81 | a | 0.99 | 11
|  | 1 |  | 1 | a | 1.39 | 11
|  | 1.4 |  | 1.4 | a | 1.99 | 13
|  | 2 |  | 2 | a | - | 8
COBALTO A.N (0,052 a 10,02) mg/L A.R (0,058 a 10,01) mg/L | A.N. | 0.052 | mg/L | 0.052 | a | 0.502 | 21
|  | 0.503 |  | 0.503 | a | 4.999 | 14
|  | 5 |  | 5 | a | 10.01 | 12
|  | 10.02 |  | 10.02 | a | - | 12
| A.R. | 0.058 | mg/L | 0.058 | a | 0.52 | 19
|  | 0.521 |  | 0.521 | a | 5.004 | 13
|  | 5.005 |  | 5.005 | a | 10 | 12
|  | 10.01 |  | 10.01 | a | - | 12
COBRE A.N. (0,21 a 1,93)mg/L A.C. (0,21 a 1,94)mg/L A.R. (0,21 a 2,08)mg/L | A.N. | 0.21 | mg/L | 0.21 | a | 1 | 17
|  | 1.01 |  | 1.01 | a | 1.92 | 14
|  | 1.93 |  | 1.93 | a | - | 14
| A.C. | 0.21 | mg/L | 0.21 | a | 1.04 | 17
|  | 1.05 |  | 1.05 | a | 1.93 | 13
|  | 1.94 |  | 1.94 | a | - | 13
| A.R. | 0.21 | mg/L | 0.21 | a | 0.97 | 18
|  | 0.98 |  | 0.98 | a | 2.07 | 15
|  | 2.08 |  | 2.08 | a | - | 14
COLOR APARENTE (5 a 500) Upt-Co | AN AC AR | 5 | Upt-Co | 5 | a | 11 | 25
|  | 12 |  | 12 | a | 225 | 15
|  | 226 |  | 226 | a | 384 | 6
|  | 385 |  | 385 | a | 499 | 5
|  | 500 |  | 500 | a | - | 7
COLOR REAL (5 a 500) Upt-Co | AN AC AR | 5 | Upt-Co | 5 | a | 8 | 25
|  | 9 |  | 9 | a | 109 | 13
|  | 110 |  | 110 | a | 314 | 7
|  | 315 |  | 315 | a | 499 | 3
|  | 500 |  | 500 | a | - | 7
CONDUCTIVIDAD A.N. (201,8 a 2 033) uS/cm A.C. (53,3 a 1 523) uS/cm | A.N. | 201.8 | uS/cm | 201.8 | a | 568 | 2
|  | 569 |  | 569 | a | 706 | 2
|  | 707 |  | 707 | a | 2032 | 1
|  | 2033 |  | 2033 | a | - | 1
| A.C. | 53.3 | uS/cm | 53.3 | a | 503 | 3
|  | 504 |  | 504 | a | 568 | 1
|  | 569 |  | 569 | a | 1522 | 2
|  | 1523 |  | 1523 | a | - | 1
CROMO HEXAVALENTE A.N. (0,052 a 1,002)mg/L A.R. (0,246 a 0,755)mg/L | A.N. | 0.052 | mg/L | 0.052 | a | 0.1 | 10
|  | 0.101 |  | 0.101 | a | 1.001 | 10
|  | 1.002 |  | 1.002 | a | - | 4
| A.R. | 0.246 | mg/L | 0.246 | a | 0.49 | 9
|  | 0.491 |  | 0.491 | a | 0.754 | 6
|  | 0.755 |  | 0.755 | a | - | 6
CROMO TOTAL (0,050 a 0,500) mg/L | AN / AC / AR | 0.05 | mg/L | 0.05 | a | 0.129 | 25
|  | 0.13 |  | 0.13 | a | 0.249 | 18
|  | 0.25 |  | 0.25 | a | 0.399 | 18
|  | 0.4 |  | 0.4 | a | 0.499 | 18
|  | 0.5 |  | 0.5 | a | - | 17
DUREZA A.N. (49,39 a 1 483,15)mg/L A.C. (49,18 a 1 518,25)mg/L | A.N. | 49.39 | mg/L | 49.39 | a | 292.46 | 9
|  | 292.45 |  | 292.45 | a | 1483.14 | 3
|  | 1483.15 |  | 1483.15 | a | - | 2
| A.C. | 49.18 | mg/L | 49.18 | a | 313.46 | 9
|  | 313.47 |  | 313.47 | a | 1518.24 | 5
|  | 1518.25 |  | 1518.25 | a | - | 2
FLUORURO (0,54 a 7,50) mg/L | AN / AC | 0.54 | mg/L | 0.54 | a | 1.24 | 15
|  | 1.25 |  | 1.25 | a | 3.15 | 8
|  | 3.16 |  | 3.16 | a | 4.99 | 8
|  | 5 |  | 5 | a | 7.49 | 6
|  | 7.5 |  | 7.5 | a | - | 5
FOSFATO (0,36 a 40,89) mg/L | AN / AC / AR | 0.36 | mg/L | 0.36 | a | 9.99 | 15
|  | 10 |  | 10 | a | 23.18 | 5
|  | 23.19 |  | 23.19 | a | 34.56 | 4
|  | 34.57 |  | 34.57 | a | 40.88 | 4
|  | 40.89 |  | 40.89 | a | - | 5
FOSFORO (0,12 a 13,34) mg/L | AN / AC / AR | 0.12 | mg/L | 0.12 | a | 3.27 | 24
|  | 3.28 |  | 3.28 | a | 7.55 | 5
|  | 7.56 |  | 7.56 | a | 11.26 | 3
|  | 11.27 |  | 11.27 | a | 13.33 | 3
|  | 13.34 |  | 13.34 | a | - | 5
HIERRO A.N. (0,304 a 10,38) mg/L A.R. (0,366 a 10,66) mg/L | A,N. | 0.304 | mg/L | 0.07 | a | 0.199 | 11
|  | 1.029 |  | 0.2 | a | 0.499 | 10
|  | 5.012 |  | 0.5 | a | 0.749 | 10
|  | 10.38 |  | 0.75 | a | - | 11
| A.R. | 0.366 | mg/L | 0.95 | a | 1.249 | 11
|  | 1.458 |  | 1.25 | a | 1.499 | 10
|  | 5.673 |  | 1.5 | a | 1.999 | 10
|  | 10.66 |  | 2 | a | - | 10
MANGANESO (0,100 a 1,000) mg/L | AN / AC / AR | 0.1 | mg/L | 0.1 | a | 0.249 | 17
|  | 0.25 |  | 0.25 | a | 0.499 | 7
|  | 0.5 |  | 0.5 | a | 0.778 | 7
|  | 0.779 |  | 0.779 | a | 0.999 | 6
|  | 1 |  | 1 | a | - | 6
NIQUEL (0,070 a 2,250) mg/L | AN / AC / AR | 0.07 | mg/L | 0.07 | a | 0.199 | 14
|  | 0.2 |  | 0.2 | a | 0.499 | 11
|  | 0.5 |  | 0.5 | a | 0.749 | 10
|  | 0.75 |  | 0.75 | a | 0.949 | 10
|  | 0.95 |  | 0.95 | a | 1.24 | 6
|  | 1.25 |  | 1.25 | a | 1.49 | 6
|  | 1.5 |  | 1.5 | a | 1.99 | 6
|  | 2 |  | 2 | a | 2.24 | 6
|  | 2.25 |  | 2.25 | a | - | 6
PH AGUAS (4,32 a 12,31) mg/L | AN / AC / AR | 4.32 | UpH | 4.32 | a | 7.29 | 3
|  | 7.3 |  | 7.3 | a | 8.31 | 1
|  | 8.32 |  | 8.32 | a | 10 | 1
|  | 10.01 |  | 10.01 | a | 12.3 | 1
|  | 12.31 |  | 12.31 | a | - | 1
SOLIDOS TOTALES A.N. (102 a 3528)mg/L A.C. (103 a 3510)mg/L A.R. (103 a 3506)mg/L | A.N. | 102 | mg/L | 102 | a | 1003 | 9
|  | 1004 |  | 1004 | a | 3527 | 2
|  | 3528 |  | 3528 | a | - | 2
| A.C. | 103 | mg/L | 103 | a | 503 | 9
|  | 504 |  | 504 | a | 1012 | 3
|  | 1013 |  | 1013 | a | 3509 | 2
|  | 3510 |  | 3510 | a | - | 2
| A.R. | 103 | mg/L | 103 | a | 1551 | 9
|  | 1552 |  | 1552 | a | 3505 | 2
|  | 3506 |  | 3506 | a | - | 2
SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (75 a 4048) mg/L | AN / AC / AR | 75 | mg/L | 75 | a | 699 | 3
|  | 700 |  | 700 | a | 1459 | 1
|  | 1460 |  | 1460 | a | 2551 | 1
|  | 2552 |  | 2552 | a | 4048 | 1
|  | 4048 |  | 4048 | a | - | 1
SULFATO (100 a 2500) mg/L | AN / AC / AR | 100 | mg/L | 100 | a | 249 | 9
|  | 250 |  | 250 | a | 499 | 7
|  | 500 |  | 500 | a | 999 | 6
|  | 1000 |  | 1000 | a | 2499 | 5
|  | 2500 |  | 2500 | a | - | 5
TEMPERATURA (10,0 a 80,0)oC | A.N, A.C. A.R | 10 | oC | 10 | a | 24 | 1
|  | 25 |  | 25 | a | 34 | 1
|  | 35 |  | 35 | a | 48.4 | 1
|  | 48.5 |  | 48.5 | a | 79 | 1
|  | 80 |  | 80 | a | - | 1
TURBIEDAD A.N. (0,53 a 104) NTU A.C. (0,51 a 5,20) NTU A.R. (3,76 a 321) NTU | A.N. | 0.53 | NTU | 0.53 | a | 20.5 | 19
|  | 20.6 |  | 20.6 | a | 74 | 8
|  | 75.1 |  | 75.1 | a | 103 | 7
|  | 104 |  | 104 | a | - | 7
| A.C. | 0.51 | NTU | 0.51 | a | 3.09 | 18
|  | 3.1 |  | 3.1 | a | 5.19 | 5
|  | 5.2 |  | 5.2 | a | - | 4
| A.R. | 3.76 | NTU | 3.76 | a | 10.2 | 10
|  | 10.3 |  | 10.3 | a | 184 | 10
|  | 185 |  | 185 | a | 320 | 4
|  | 321 |  | 321 | a | - | 2
ZINC (1,00 a 12,00) mg/L | A.N, A.C. A.R | 1 | mg/L | 1 | a | 2.99 | 8
|  | 3 |  | 3 | a | 4.99 | 6
|  | 5 |  | 5 | a | 7.99 | 6
|  | 8 |  | 8 | a | 11.99 | 6
|  | 12 |  | 12 | a | - | 7