## RED URB.-TANQUES 2
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [10 empty] | Página 2 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | ENERO 2025
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2025-01-08; 13h15min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo López - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2025-01-08
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-02-03
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 56
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2025-01-08; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 20.3
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LA MAGDALENA | CASIGANA | PANIMBOZA | PANIMBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TROYA | TROYA | EL SUEÑO | EL SUEÑO
|  |  |  | 12h22min | 13h03min | 10h38min | 12h03min | 10h03min | 11h11min | 09h38min | 11h33min | 08h58min | 08h40min
|  |  |  | 25010003 | 25010004 | 25010005 | 25010006 | 25010007 | 25010008 | 25010009 | 25010010 | 25010011 | 25010012
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.082 | 0.097 | - | - | - | - | <0,075 | <0,075 | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | 7.884 | 7.758 | - | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.69 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.88 | 0.45 | 0.57 | 0.87 | 1.02 | 0.81
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 5 | 5 | <5 | 14 | 10 | 14 | <5 | <5 | <5 | <5
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,21* | <0,11* | 0,33* | 0,32* | 1.32 | 0.72 | 0.85 | 0.47 | 0,29* | 0,30*
NIQUEL AA * | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,07 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | 0.026 | <0,023 | <0,023 | 0.023 | <0,023 | <0,023
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 5.4
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.29 | 7.15 | 7.52 | 7.36 | 7.81 | 7.56 | 7.57 | 7.35 | 7.6 | 7.41
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.23 | 1.25 | 1.47 | 4.33 | 2.22 | 4.12 | 0.58 | 1.33 | 0.28 | 0.58
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [13 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [13 empty] | Página 3 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [6 empty] | ENERO 2025
DATOS GENERALES | [8 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [6 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2025-01-15; 12h05min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo German López Vargas - Dirección de Operación y Mantenimiento | [10 empty] | 2025-01-29; 13h24min
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [6 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2025-01-15; 2025-01-29
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona sur y tanques de desinfección | [6 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-02-03
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [6 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2025-01-15; 2025-01-29; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [10 empty] | Humedad (%): |  | 45; 45
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual | [10 empty] | Temperatura (°C): |  | 22,8; 21,1
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | SAN PEDRO LA FLORIDA | AMANECER POPULAR | SAN PABLO | PILAHUIN CENTRO | PILAHUIN | STA.MARIANITA | SANTA MARIANITA | TECHO PROPIO | TECHO PROPIO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | LA JOYA | LA JOYA
|  |  |  | 08h33min | 08h13min | 10h03min | 10h55min | 10h33min | 09h09min | 09h31min | 12h33min | 12h13min | 10h58min | 11h11min | 11h49min | 11h33min
|  |  |  | 25010019 | 25010020 | 25010021 | 25010022 | 25010023 | 25010017 | 25010018 | 25010061 | 25010062 | 25010057 | 25010058 | 25010059 | 25010060
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.11 | 0.099 | 0.16 | - | - | 0.185 | 0.097 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | HACH 2800000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.89 | 0.77 | 0.94 | 1.19 | 1.33 | 0.94 | 1.15 | 0.96 | 0.92 | 0.65 | 0.85 | 0.4 | 0.44
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 6 | 5 | 15 | 6 | <5 | 14 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040
FLUORUROS* | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | <0,11 | <0,11 | <0,11 | 0.14 | 0.16 | <0,11 | 0.22 | 0.58 | 0.57 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.62
NIQUEL AA * | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,07 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 5.2 | 5.2 | <5,0 | <5,0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.34 | 7.42 | 7.21 | 6.81 | 6.68 | 7.21 | 7.54 | 7.5 | 7.46 | 7.45 | 7.32 | 7.46 | 7.41
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.64 | 1.79 | 2.84 | 3.33 | 1.54 | 2.76 | 0.6 | 0.96 | 0.58 | 1.35 | 1.78 | 0.84 | 0.88
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [8 empty] | Página 4 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | ENERO 2025
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2025-01-22; 14h12min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo Germán López Vargas - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2025-01-22
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-01-03
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [6 empty] | Humedad (%): | 44
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2025-01-22; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [6 empty] | Temperatura (°C): | 22.3
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENINSULA | LA PENINSULA | PIA | SAN LUIS | CDLA. AMAZONAS | CULAPACHAN | CUNCHIBAMBA SAN PABLO | SAN PABLO DE CUNCHIBAMBA
|  |  |  | 09h33min | 09h44min | 10h33min | 13h03min | 10h58min | 11h33min | 11h38min | 12h44min
|  |  |  | 25010038 | 25010039 | 25010040 | 25010041 | 25010042 | 25010043 | 25010044 | 25010045
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | 9.685 | 9.778 | - | - | - | 9.047
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.09 | 1.13 | 0.79 | 0.75 | 0.93 | 0.85 | 0.84 | 0.8
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | bar: 25010038 to 25010045
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.72 | 0.81 | 1.43 | 1.49 | 0.61 | 0.5 | 0.69 | 0.96
NIQUEL AA * | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,07 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 7.1 | 7.8 | <5,0 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 8.6 | 5.8
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | 0.062 | 0.05 | <0,035 | 0.038 | 0.061 | 0.052 | 0.041 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.82 | 7.62 | 7.96 | 7.99 | 7.92 | 7.94 | 7.98 | 7.61
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.94 | 0.33 | 0.69 | 1.51 | 0.39 | 1.07 | 0.65 | 0.67
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## HOJA FINAL 7
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL |  |  | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 |  |  | Página 7 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | ENERO 2025
PARÁMETRO ACREDITADO | RANGO DE ACREDITACIÓN | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL MÉTODO | MÉTODO DE ENSAYO UTILIZADO
Color Aparente | (5 a 55) U Pt-Co | 18% | 17025-PR-CC-37-XX; Método de referencia: HACH 8025
Fluoruros | (0,43 a 8,98) mg/L | 15% | 17025-PR-CC-32-XX; Método de referencia: HACH 8029
pH | (4,22 a 12,44) UpH | 1% | 17025-PR-CC-20-XX; Método de referencia: Standard Methods Ed. 24. 4500 H+B.
NOTA : ESTE INFORME SOLO AFECTA A LA MUESTRA QUE SE HA SOMETIDO A ENSAYO ( MUESTRA PUNTUAL). LA INFORMACION COMPLETA RELATIVA A LOS ENSAYOS EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME ESTA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE.
Ing, Paúl Omar Veintimilla Pozo ANALISTA |  |  | Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
Laboratorios de Control de Calidad, EP - EMAPA - A, Antigua Vía a Santa Rosa - Ambato Telf. 2585991

## Hoja2 (hidden)
DATOS PARA REPORTE DE INFORMES DE RESULTADOS
PARÁMETRO/ RANGO DE ACREDITACIÓN
| MATRIZ | Nivel Verificación/validación método | Unidad | Rango para aplicación %U |  |  | % U Niveles
|  |  |  | Desde | - | Hasta
ACEITES Y GRASAS (0,4 a 180) mg/L | AN/AC/AR | 0.4 | mg/L | 0.4 | a | 8 | 26
|  | 8.1 |  | 8.1 | a | 38.5 | 11
|  | 38.6 |  | 38.6 | a | 99.9 | 11
|  | 100 |  | 100 | a | 179 | 4
|  | 180 |  | 180 | a | - | 2
ALCALINIDAD (49 a 2000) mg/L | AN / AC / AR | 49 | mg/L | 49 | a | 328 | 5
|  | 329 |  | 329 | a | 999 | 3
|  | 1000 |  | 1000 | a | 1294 | 2
|  | 1295 |  | 1295 | a | 1999 | 2
|  | 2000 |  | 2000 | a | - | 2
CLORO RESIDUAL (0,25 a 2,00) mg/L | AC | 0.25 | mg/L | 0.25 | a | 0.8 | 19
|  | 0.81 |  | 0.81 | a | 0.99 | 11
|  | 1 |  | 1 | a | 1.39 | 11
|  | 1.4 |  | 1.4 | a | 1.99 | 13
|  | 2 |  | 2 | a | - | 8
COBALTO A.N (0,052 a 10,02) mg/L A.R (0,058 a 10,01) mg/L | A.N. | 0.052 | mg/L | 0.052 | a | 0.502 | 21
|  | 0.503 |  | 0.503 | a | 4.999 | 14
|  | 5 |  | 5 | a | 10.01 | 12
|  | 10.02 |  | 10.02 | a | - | 12
| A.R. | 0.058 | mg/L | 0.058 | a | 0.52 | 19
|  | 0.521 |  | 0.521 | a | 5.004 | 13
|  | 5.005 |  | 5.005 | a | 10 | 12
|  | 10.01 |  | 10.01 | a | - | 12
COBRE A.N. (0,21 a 1,93)mg/L A.C. (0,21 a 1,94)mg/L A.R. (0,21 a 2,08)mg/L | A.N. | 0.21 | mg/L | 0.21 | a | 1 | 17
|  | 1.01 |  | 1.01 | a | 1.92 | 14
|  | 1.93 |  | 1.93 | a | - | 14
| A.C. | 0.21 | mg/L | 0.21 | a | 1.04 | 17
|  | 1.05 |  | 1.05 | a | 1.93 | 13
|  | 1.94 |  | 1.94 | a | - | 13
| A.R. | 0.21 | mg/L | 0.21 | a | 0.97 | 18
|  | 0.98 |  | 0.98 | a | 2.07 | 15
|  | 2.08 |  | 2.08 | a | - | 14
COLOR APARENTE (5 a 500) Upt-Co | AN AC AR | 5 | Upt-Co | 5 | a | 11 | 25
|  | 12 |  | 12 | a | 225 | 15
|  | 226 |  | 226 | a | 384 | 6
|  | 385 |  | 385 | a | 499 | 5
|  | 500 |  | 500 | a | - | 7
COLOR REAL (5 a 500) Upt-Co | AN AC AR | 5 | Upt-Co | 5 | a | 8 | 25
|  | 9 |  | 9 | a | 109 | 13
|  | 110 |  | 110 | a | 314 | 7
|  | 315 |  | 315 | a | 499 | 3
|  | 500 |  | 500 | a | - | 7
CONDUCTIVIDAD A.N. (201,8 a 2 033) uS/cm A.C. (53,3 a 1 523) uS/cm | A.N. | 201.8 | uS/cm | 201.8 | a | 568 | 2
|  | 569 |  | 569 | a | 706 | 2
|  | 707 |  | 707 | a | 2032 | 1
|  | 2033 |  | 2033 | a | - | 1
| A.C. | 53.3 | uS/cm | 53.3 | a | 503 | 3
|  | 504 |  | 504 | a | 568 | 1
|  | 569 |  | 569 | a | 1522 | 2
|  | 1523 |  | 1523 | a | - | 1
CROMO HEXAVALENTE A.N. (0,052 a 1,002)mg/L A.R. (0,246 a 0,755)mg/L | A.N. | 0.052 | mg/L | 0.052 | a | 0.1 | 10
|  | 0.101 |  | 0.101 | a | 1.001 | 10
|  | 1.002 |  | 1.002 | a | - | 4
| A.R. | 0.246 | mg/L | 0.246 | a | 0.49 | 9
|  | 0.491 |  | 0.491 | a | 0.754 | 6
|  | 0.755 |  | 0.755 | a | - | 6
CROMO TOTAL (0,050 a 0,500) mg/L | AN / AC / AR | 0.05 | mg/L | 0.05 | a | 0.129 | 25
|  | 0.13 |  | 0.13 | a | 0.249 | 18
|  | 0.25 |  | 0.25 | a | 0.399 | 18
|  | 0.4 |  | 0.4 | a | 0.499 | 18
|  | 0.5 |  | 0.5 | a | - | 17
DUREZA A.N. (49,39 a 1 483,15)mg/L A.C. (49,18 a 1 518,25)mg/L | A.N. | 49.39 | mg/L | 49.39 | a | 292.46 | 9
|  | 292.45 |  | 292.45 | a | 1483.14 | 3
|  | 1483.15 |  | 1483.15 | a | - | 2
| A.C. | 49.18 | mg/L | 49.18 | a | 313.46 | 9
|  | 313.47 |  | 313.47 | a | 1518.24 | 5
|  | 1518.25 |  | 1518.25 | a | - | 2
FLUORURO (0,54 a 7,50) mg/L | AN / AC | 0.54 | mg/L | 0.54 | a | 1.24 | 15
|  | 1.25 |  | 1.25 | a | 3.15 | 8
|  | 3.16 |  | 3.16 | a | 4.99 | 8
|  | 5 |  | 5 | a | 7.49 | 6
|  | 7.5 |  | 7.5 | a | - | 5
FOSFATO (0,36 a 40,89) mg/L | AN / AC / AR | 0.36 | mg/L | 0.36 | a | 9.99 | 15
|  | 10 |  | 10 | a | 23.18 | 5
|  | 23.19 |  | 23.19 | a | 34.56 | 4
|  | 34.57 |  | 34.57 | a | 40.88 | 4
|  | 40.89 |  | 40.89 | a | - | 5
FOSFORO (0,12 a 13,34) mg/L | AN / AC / AR | 0.12 | mg/L | 0.12 | a | 3.27 | 24
|  | 3.28 |  | 3.28 | a | 7.55 | 5
|  | 7.56 |  | 7.56 | a | 11.26 | 3
|  | 11.27 |  | 11.27 | a | 13.33 | 3
|  | 13.34 |  | 13.34 | a | - | 5
HIERRO A.N. (0,304 a 10,38) mg/L A.R. (0,366 a 10,66) mg/L | A,N. | 0.304 | mg/L | 0.07 | a | 0.199 | 11
|  | 1.029 |  | 0.2 | a | 0.499 | 10
|  | 5.012 |  | 0.5 | a | 0.749 | 10
|  | 10.38 |  | 0.75 | a | - | 11
| A.R. | 0.366 | mg/L | 0.95 | a | 1.249 | 11
|  | 1.458 |  | 1.25 | a | 1.499 | 10
|  | 5.673 |  | 1.5 | a | 1.999 | 10
|  | 10.66 |  | 2 | a | - | 10
MANGANESO (0,100 a 1,000) mg/L | AN / AC / AR | 0.1 | mg/L | 0.1 | a | 0.249 | 17
|  | 0.25 |  | 0.25 | a | 0.499 | 7
|  | 0.5 |  | 0.5 | a | 0.778 | 7
|  | 0.779 |  | 0.779 | a | 0.999 | 6
|  | 1 |  | 1 | a | - | 6
NIQUEL (0,070 a 2,250) mg/L | AN / AC / AR | 0.07 | mg/L | 0.07 | a | 0.199 | 14
|  | 0.2 |  | 0.2 | a | 0.499 | 11
|  | 0.5 |  | 0.5 | a | 0.749 | 10
|  | 0.75 |  | 0.75 | a | 0.949 | 10
|  | 0.95 |  | 0.95 | a | 1.24 | 6
|  | 1.25 |  | 1.25 | a | 1.49 | 6
|  | 1.5 |  | 1.5 | a | 1.99 | 6
|  | 2 |  | 2 | a | 2.24 | 6
|  | 2.25 |  | 2.25 | a | - | 6
PH AGUAS (4,32 a 12,31) mg/L | AN / AC / AR | 4.32 | UpH | 4.32 | a | 7.29 | 3
|  | 7.3 |  | 7.3 | a | 8.31 | 1
|  | 8.32 |  | 8.32 | a | 10 | 1
|  | 10.01 |  | 10.01 | a | 12.3 | 1
|  | 12.31 |  | 12.31 | a | - | 1
SOLIDOS TOTALES A.N. (102 a 3528)mg/L A.C. (103 a 3510)mg/L A.R. (103 a 3506)mg/L | A.N. | 102 | mg/L | 102 | a | 1003 | 9
|  | 1004 |  | 1004 | a | 3527 | 2
|  | 3528 |  | 3528 | a | - | 2
| A.C. | 103 | mg/L | 103 | a | 503 | 9
|  | 504 |  | 504 | a | 1012 | 3
|  | 1013 |  | 1013 | a | 3509 | 2
|  | 3510 |  | 3510 | a | - | 2
| A.R. | 103 | mg/L | 103 | a | 1551 | 9
|  | 1552 |  | 1552 | a | 3505 | 2
|  | 3506 |  | 3506 | a | - | 2
SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (75 a 4048) mg/L | AN / AC / AR | 75 | mg/L | 75 | a | 699 | 3
|  | 700 |  | 700 | a | 1459 | 1
|  | 1460 |  | 1460 | a | 2551 | 1
|  | 2552 |  | 2552 | a | 4048 | 1
|  | 4048 |  | 4048 | a | - | 1
SULFATO (100 a 2500) mg/L | AN / AC / AR | 100 | mg/L | 100 | a | 249 | 9
|  | 250 |  | 250 | a | 499 | 7
|  | 500 |  | 500 | a | 999 | 6
|  | 1000 |  | 1000 | a | 2499 | 5
|  | 2500 |  | 2500 | a | - | 5
TEMPERATURA (10,0 a 80,0)oC | A.N, A.C. A.R | 10 | oC | 10 | a | 24 | 1
|  | 25 |  | 25 | a | 34 | 1
|  | 35 |  | 35 | a | 48.4 | 1
|  | 48.5 |  | 48.5 | a | 79 | 1
|  | 80 |  | 80 | a | - | 1
TURBIEDAD A.N. (0,53 a 104) NTU A.C. (0,51 a 5,20) NTU A.R. (3,76 a 321) NTU | A.N. | 0.53 | NTU | 0.53 | a | 20.5 | 19
|  | 20.6 |  | 20.6 | a | 74 | 8
|  | 75.1 |  | 75.1 | a | 103 | 7
|  | 104 |  | 104 | a | - | 7
| A.C. | 0.51 | NTU | 0.51 | a | 3.09 | 18
|  | 3.1 |  | 3.1 | a | 5.19 | 5
|  | 5.2 |  | 5.2 | a | - | 4
| A.R. | 3.76 | NTU | 3.76 | a | 10.2 | 10
|  | 10.3 |  | 10.3 | a | 184 | 10
|  | 185 |  | 185 | a | 320 | 4
|  | 321 |  | 321 | a | - | 2
ZINC (1,00 a 12,00) mg/L | A.N, A.C. A.R | 1 | mg/L | 1 | a | 2.99 | 8
|  | 3 |  | 3 | a | 4.99 | 6
|  | 5 |  | 5 | a | 7.99 | 6
|  | 8 |  | 8 | a | 11.99 | 6
|  | 12 |  | 12 | a | - | 7